郎溪县重点易涝区跃进圩排涝站工程

跃进圩西排涝站

综合自动化设备采购及安装

技 术 要 求

编制单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

二〇二四年九月

1 总则

1.1 应用范围

- 本技术规范适用于郎溪县重点易涝区跃进圩排涝站 跃进圩西排涝站综合自动化设备采购项目的主要技术和相关要求。它包括系统、设备及其附件的设计、选型、配套、结构、性能、制造、安装、试验、调试、试运、培训、技术服务、检修和质量保证等各方面的技术要求。全部采购与安装项目内容详见《工程量清单》。

- 主要内容有（包括但不限于）：

- 计算机监控系统采购、安装及调试；

- 视频监视系统采购、安装及调试；

- UPS系统采购、安装及调试；

- 通讯系统采购、安装及调试；

- 本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书及相关工业标准的优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提供的产品完全符合本规范书的要求。

- 本规范书所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 从订货之日至投标方制造之日的这段时期内在合同签定之后，如果发生标准、规范或规程变化等情况，招标方有权提出因标准、规范或规程发生变化而产生的一些补充要求，投标方应遵守这些要求。

- 投标方应充分考虑工程的特点和现场实际情况，对系统设计、配备设备和布置等进行优化，选取最适合的方案。

- 本标书所购买的合同设备计划在     年    月     日具备带水调试条件。

1.2 工程概况

1.2.1 站址与厂区布置

本工程位于安徽省宣城市郎溪县，为1座原址拆除重建的排涝泵站。厂区内建筑物主要有泵站（包括副厂房）、进水闸、防洪闸。

按水流方向，泵站进水侧设有清污机皮带机、进水闸、进水池、检修闸门，出水侧设有汇水箱涵、外河侧设有防洪闸。

泵房内布置主泵组、泵房副厂房二层设置变配电所及控制室。

1.2.2 泵站

泵站设计流量8.1m3/s，设3台立式轴流泵组，每台机组功率250kW，装机功率3×250=750kW，主要功能为排涝。工程等别为小（1）型泵站，主电机均采用380V异步电动机，启动方式采用软起动。

1.2.3 供电系统

根据泵站的主要功能、规模和重要性，本工程用电负荷等级为三级。根据当地的电力现状与泵站用电负荷，电源利用原有线路引入1回10kV 电源，线路采用架空。

1.2.4 设备环境

泵站室内环境：温度在-6℃至45℃之间，相对湿度在70%~90%之间。泵站室外环境：多年平均气温15.9℃，年极端最高气温41.2℃，极端最低气温-14.3℃，海拔高度不超过1000米；地震烈度Ⅵ度。

1.3 系统概况

- 工程主要监控对象如下（包括但不限于）：

- 主泵组3套；

- 技术供水系统；

- 排水系统；

- 变配电系统： 10kV开关柜5台，低压柜开关柜5台，变压器2台；

- 进水侧进水闸：卷扬式启闭机2台；

- 出水侧防洪闸：卷扬式启闭机1台；

- 清污设施：2台清污机，1台皮带机；

- 水位计3个；

- UPS系统1套；

- 直流系统1套；

- 整个监控系统采用分层分布结构，上位机和现地控制单元通过光纤以太网通信。监控系统结构详见招标文件附图。

- 视频监视控制系统包括显示器、硬盘录像机、网络交换机和分布在前端的高性能IP彩色摄像机等。视频监视控制系统结构详见招标文件附图。

- 微机保护包括10kV进线、10kV主变馈线等微机保护测控装置。继电保护配置图见招标文件附图。

- 一体化电源系统由直流系统和UPS系统构成，其中UPS系统容量为5kVA，在线式。系统配置见招标文件附图。

- 通讯系统包括程控数字电话交换机、配线架、语音和数据终端等，系统配置见招标文件附图。

1.4 运输仓储条件

本工程对外交通大部分可利用现有路网予以解决。工地有临时道路，投标人可根据现场条件自行决定运输方案，费用包括在投标报价之中。中标方负责将所供应的设备运输至现场指定地点，卸车由施工总包安装单位负责。

投标人货物自招标人指定的安装之日起方可进场，除因安装、检测需要临时堆放外，不得在现场滞留存放。标包货物安装前的运输、仓储由投标人自行解决，招标人不提供现场仓储用地和仓储设施。

1.5 设备安装地点

户内及户外安装。

1.6 电源

泵站提供以下电源

- 三相交流电源：380V±15％，50HZ±1%中性点接地

- 单相交流电源：220V±15％，50HZ±1％

- 直流电源：220V（80%～110%）

1.7 电磁环境

除钢筋混凝土结构建筑外，没有任何特殊的电磁屏蔽措施。

1.8 防雷保护

在从户外设备引入监控设备的通道端口应加装防雷保护和浪涌保护元件。在试运行和质保期内，由于防护保护措施不当所引起的设备损坏，承包商将有责任予以更换，费用将认为已包含在投标报价之内。

1.9 一般电气特性

1.9.1 绝缘电阻

- 交流电路外部端子对地的绝缘电阻应不小于10MΩ；

- 直流电路对地绝缘电阻应不小于1MΩ。

1.9.2 耐压

- 500V 以下、60V 以上端子与外壳间应能承受交流2000V 电压1min；

- 60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1min。

1.9.3 电磁干扰和电磁兼容性

- 传导干扰抑制能力：1～1.5 MHz 衰减振荡电压不低于0.5kV；1.2/50μs 冲击波不低于1kV。

- 抗无线电干扰能力应不低于1V/m（30～500MHz）；

- 抗静电干扰能力应不低于2kV；

- 硬盘、软盘使用和贮存在磁通密度不大于70×10-4T的环境中应安全不受破坏；

- 显示器应在磁通密度≥1×10-4T的环境中其显示效果不受影响。

1.9.4 接地

工程敷设有截面不小于120mm2铜排和裸铜线连接的静态设备接地网，该接地网一点与站内公用接地网连接，公用接地网接地电阻不大于1Ω。

各个系统的接地应分为保护接地、直流工作电源接地、交流工作电源接地、屏蔽接地等，监控系统的逻辑地、信号地、屏蔽地应尽可能独立地与静态接地网连接。如连接有困难时，也可在柜内（设备内或就近）连接成一点，然后用大于35mm２的铜导线连接至就近静态接地网。

设备外壳及裸露的非载流金属部分必须接地。

经过隔离的交流电源电压（隔离变压器次级）必须接地。

1.10 工艺要求

1.10.1 柜内设备布置

柜内的设备布置应充分考虑安装、调试、维护、更换及保护投/ 退运行的要求，端子排的最低位置离地面≥400mm，留给用户接电缆的一侧离柜边的距离一般≥100mm。盘面及内部设备布置应经设计单位确认。

1.10.2 端子

端子应选用性能好、不松动、外形美观、接线方便、牢固及接触良好的产品。推荐采用菲尼克斯凤凰端子和魏德米勒等品牌端子，但不局限于以上品牌。

1.10.3 接插件

接插件应接触良好，不松动，选用符合行业标准的产品。

1.10.4 继电器

继电器选用符合行业标准的产品，保证触点正常动作次数≥10万次。

1.10.5 印刷板

印刷板采用标准化产品，以便更换。板面光洁平整，无划伤和破损缺陷，采用波峰焊并检查后方可使用。

1.10.6 配线

柜内配线采用软线。强电、弱电应尽可能在不同的配线槽内走线，各连接点应牢固、抗震动，保证设备运到现场后不出现接线脱落或断线现象。

柜内配线的线径、颜色应符合有关规定。互连标志取两连接点的部件代号和端子号（远端和本端均标示）。标示字符应采用专用工具打印，应能长期保持清晰、且不褪色。

1.10.7 接地铜排

屏内配一根接地铜排，截面不小于120mm2，供保护接地使用。各个柜内接地铜排应便于相互连通。在铜排上应备有分接头孔和螺栓。屏内设备外壳地、直流工作地和电缆屏蔽层必须均接至接地铜排，经接地铜排良好接地。接地线必须使用专用黄绿双色线。

1.10.8 屏内温湿度控制及屏内照明

屏内应安装带温湿度控制的电加热器。加热器采用硅橡胶加热器。加热器应安装牢固并由空气开关手动和温控器自动控制，加热器应远离带电设备，加热器应选用长寿命型，满足全天候运行的条件，温湿度控制器应采用国内品牌。屏内工作照明采用门开关控制，灯泡为40W。屏内配三眼插座一只。

1.10.9 外观

盘体外形应美观，有良好的密封性，便于检修，方便观察内部。

1.10.10 外形尺寸及结构

- 网络机柜、弱电机柜、UPS屏、PLC屏，盘（柜）体外形尺寸（宽×高×深）：800×2260×600mm （如有特殊外形尺寸应标明）。

- 盘（柜）结构：屏体前应为单开门，屏后为双开门，左右侧均带可拆卸的护板。部分屏柜为靠墙布置，操作与维护均在屏体前，具体情况在设计联络会时明确。

- 屏前柜门均采用钢化玻璃门，并配置柜门液压杆。

- 柜前门楣型式应统一，包括颜色、字体、内容等，整体应协调，由业主统一，具体在第一次设计联络会上明确。

1.10.11 涂层及颜色

表面涂层为烤漆或喷塑，盘、柜体颜色应尽量统一。柜体颜色由业主统一提供色标。具体在第一次设计联络会上明确。

2 合同范围

2.1 工作范围

中标方应完成以下工作

- 本工程计算机监控系统、视频监视系统、UPS系统、通讯系统、火灾报警系统的制造、工厂试验、包装、运输和交货以及技术资料的提供和现场技术服务，材料及管道系统连接件的运输、交货以及质量检验资料的提交所要求的工作。中标方在本工程工地交货。运输及交货前的保险是中标方的责任。中标方应提供与招标方在工程设计、现场目睹、试验，验收和培训方面协调的便利。

- 软件程序的开发。

- 对安装的指导监督，并对技术、质量负责。对招标人员的培训及保证期内的维修服务。

- 设计和提交设计文件，安装文件，用户文件，维修文件，试验记录文件及备品备件目录。

- 编制和提交设计，制造，供货的时间表，进度报告，软件管理计划，试验计划和大纲。

- 编制和提交对安装，试运行的指导监督工作的计划，对招标方人员的培训计划，保证期内的维修服务计划。

- 编制和提交招标方指定选择设备的目录及报价，及中标方推荐招标方选择的附加备品备件，维修设备等的目录和报价。

- 在招标方人员协助下负责完成合同要求的全部调试试验和投产试运行。

- 中标方应考虑和协调全厂公用设备的控制系统，提出其它承包商采购的与本监控系统、视频监视监视系统进行数据通信的保护测控设备通信规约和通信方式，并负责对全厂公用设备计算机监控系统调试。

- 中标方应负责网络链路建设、租赁采购工作。

- 为满足泵站视频及运行数据上传需要，中标供应商应承担泵站1条专网链路（100M）   3年租赁工作，费用纳入合同总价中。

- 现场设备的IP地址，根据信息中心的要求进行配置，确保与信息中心在规定的网段内互联互通。

- 中标方应承担租用运营商专用链路租赁费用，链路租赁验收前须一次性支付运营商，受益人为采购人。

- 如工程实际不需要此部分工作，则支付时应剔除相应的费用。

- 中标方应根据设计院提供的图纸进行施工。

- 完成设计、交付和验收的各种协调工作，以保证工程的进度。

2.2 供货范围

详见工程量清单

2.3 清单说明

1、清单为系统的必要组成部分，投标文件必须详细列出上述设备的品牌、产地、型号、规格、数量、单价和总价供采购方审查确认。对清单中未列出和本规范书内未说明的而投标单位为使整套系统满足本规范书要求有效运行的部分应予补充并详细说明，所补充的部分也必须列入设备清单表，并包含在合同总价内。

2、主要设备如服务器、PLC、交换机、大屏、视频、组态软件、UPS（蓄电池）、网络安全等设备，验收时需提供生产厂家出具的售后服务承诺函及授权原件，以保障售后质保、系统升级服务。

3、为确保设备技术先进、安全可靠、经济适用，本次招标对重要设备的品牌做了推荐，档次提出了要求，如操作员工作站、视频工作站、服务器、软件等，推荐不代表指定，投标人也可采用其他同档次的品牌，但需提供设备技术偏差比较表，用来验证投标产品对技术规格书的响应程度。

4、各规格电缆长度应以最后施工实际发生为准。

3 协调

3.1 设计联络会

为协调设备设计、设计及其它方面的工作，以保证合同有效和顺利地实施，对所有设备，进行2次设计联络会。中标方为承办方，负责设计联络会的旅差费、会务费，并相应制定详细的设计联络会计划和日程。

- 第一次设计联络会

自合同生效之日起20天内，在中标方所在地举行第一次设计联络会，审查详细的工程计划，计算机监控系统、视频监视系统、一体化电源系统、微机保护系统硬件的选择及配置、组屏方案、设备的布置。审查中标方提供的软件设计结构以及所能达到的功能，初步确定I/O清单、画面显示幅数、打印报告数、趋势分析的要求、事故指导要求及确定日常的联络方式等。视频监视系统设计，包括硬件、软件、原理和接线，组屏方式，屏（柜）内设备的布置、荷载、与土建配合的资料，与其他系统接口等。广播系统设计，包括硬件、软件、原理和接线，组屏方式，屏（柜）内设备的布置、荷载、与土建配合的资料，与其他系统接口等。第一次设计联络会在中标方所在地，招标方将派技术人员参加。会议将签署一份纪要，作为设计的依据。

- 第二次设计联络会

在合同生效之日起45天内，在中标方所在地举行第二次设计联络会。讨论并确认最终计算机监控系统软硬件配置、控制流程、设备选型、柜的设备布置、I/0及通信接口。审定所有软件的最终设计，最终确认画面幅数及报告打印份数、趋势分析及事故指导的要求。审定最终的试验计划和培训计划，完善交货进度表。讨论并确认最终视频监视系统配置方案。会议最终将签署一份纪要，作为设计的依据。

设计联络会的会议纪要由中标方用中文记录。双方签署后的会议纪要与合同技术条款具有同样的法律效力。

招标方代表在会议期间的交通、食宿等费用均由中标方承担，投标书中应列出该项费用。

3.2 中标方责任

3.2.1 中标方的设计责任

中标方应对全部合同设备的协调运行和合理设计承担全部责任，应保证设备在规定的运行情况下，符合工程实际。中标方有义务向招标方提供相关设备的诸如功能、特性和接口等要求以及在设计中所使用的标准。中标方同其它有关设备制造商有协调要求的，应及时以书面提出与相邻制造商之间交换的图纸、资料及协调的内容。

3.2.2 与其他承包商的协调

其他承包商是指本合同范围以外的其他设备制造商、安装承包商。在合同执行中，中标方有责任与其它设备承包商协调各种设备动作程序，了解相关参数，双方设备的接口及设备的尺寸等；并交换有关的图纸和必要的资料。

本合同承包商应保证整个工程计算机监控系统与管理中心计算机监控系统和本站其它设备联调成功。泵站其他设备承包商将根据计算机监控系统承包商要求，提供有关资料和配合工作。与其他承包商的协调和与其他承包商系统之间通信软件的编制、调试费用应包括在订货合同报价中。除非合同文件中另行规定，对于为了使中标方所提供的设备适应其他承包方所提供的设备而要求的修改，不得要求额外的补偿。所有中标方的有关上述之间调整对招标方均不增加任何附加费用，这些费用应包括在每个项目的报价中。

3.2.3 技术服务

- 合同设备的安装由安装承包商进行，投标方提供现场安装技术服务。

在合同设备安装全过程中和合同规定的技术服务中，投标方应派得到投标方的充分授权的、合格的、现场安装技术指导人员，对合同设备的每个部分的安装、试验、系统调试直至投入商业运行提供技术服务。并对上述工作的质量负责。

- 任务和责任

- 投标方的安装技术指导人员应在合同范围内全面负责安装技术指导、技术服务工作，并与招标方代表充分合作与协商，以解决与合同有关的技术和工作问题。对招标方代表提出的问题，投标方代表应按期作出回答。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

- 投标方提供安装技术指导技术服务，应该按合同的规定完成合同设备的安装、试验、系统调试、试运行等的指导、监督工作。

- 投标方技术人员应该详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

- 为保证正确完成上述（2）、（3）中提到的工作，投标方技术人员应在合同范围内，给招标方以全面正确的技术指导、服务和必要的示范操作。

- 投标方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，根据合同条款，投标方应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标方承担。招标方的有关技术人员应服从投标方技术人员的正确技术指导。

- 投标方的技术服务费用包括在合同的总价中。

- 设备担保

除另有指明外，投标人应保证其所有的设备在质保期内，不出现制造工艺或材料方面的问题。各种设备的正常使用年限应符合国家标准或惯例对该设备的要求。若设备出现由材料、构造或安装的故障时，投标人应在招标文件条款规定的质量保证期之内，保证按招标人的要求免费修理、更换因设备、材料不合格而有缺陷的任何设备和软件补丁的弥补，并赔偿招标人由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

本节为材料制作工艺的检验和测试的通用技术规定和要求，除非另有规定，本节的条款适用于工程的所有部分。中标方除应遵守和执行本节的规定和要求之外，还应遵守和执行招标文件和监理工程师图纸中其他检验和测试条款的规定。

检验和测试包含由制造厂、中标方和监理工程师、招标方在工厂现场和实验室进行的对任何材料的检验和测试。

“材料”这一名词是指所有用于工程的材料，不论是天然的加工的或制造的，以及各种类型的设备和装置。除非另有规定，此定义适用于本招标文件的所有条款。

全部材料必须是新的符合招标文件中说明的品种和质量要求，至少应同于准许的样品。

监理工程师有权拒收任何不符合质量规定的材料，经监理工程师同意中标方应对不合格的有缺陷的材料进行修复或采用能使招标人满意的材料替代，其费用由中标方承担，中标方还应承担由此引起的延误工期的费用。

除合同规定的粗验和测试外，监理工程师和招标人有权参加任何检验和测试。

监理工程师和招标人有权对任何材料在任何时间和地点进行检验和测试。所检验和测试的材料符合质量规定，则此检验和测试的费用由招标人承担，如不符合则此费用由中标方承担。

- 中标方的职责和措施

除了有特定义务进行抽样和检验外，中标方必须定期对所有材料、制造工艺和测量机具进行检验和测试。

中标方所使用的任何计量仪器、管具均应在最近一次校准的六个月有效期内，以确保检验精度及数据的可靠性，否则应及时送国家认可的计量部门重新校核。

中标方必须制定和执行所有合同要求的质量管理的工作。

中标方应在他的职员里任命2位或3位合适的有资格人员专门负责所有质量管理方面的工作，并保持与监理工程师的有效协作。

- 检验用的样品、材料和设备

中标方应提供所有检验用的样品以及质量检验所必需的仓库、包装物和运输工具，中标方应该提供测试过程中所用的各种消耗材料、中标方所拥有的检验设备和实验室用的各种装置。

在各种材料用于工程之前不少于28天的时间里，中标方提交材料样品经监理工程师代表认可，已抽取过样品的材料不应再变动，在没有认可之前该材料不能用于任何工程，这些样品在监理工程师代表的认可后由中标方小心保存；中标方应设置存放样品的地方，直至监理工程师代表允许后才能处理。

- 中标方的检验文件

检验文件包括检验证明、报告、质量事故处理记录和现场每天的检查和检验记录。检验文件均应按监理工程师认可的形式保存，并随时调出检查。

检验文件应由中标方职员中有相应职责的人员签名（包括从提供产品厂家或外面检验机构得到的证明及记录）检验文件应标明属于工程的哪个项目，还应包括相应参照标准或招标文件条款要求的资料，并提交监理工程师审阅。

应按下面所述时间提交检验文件：

材料应在对其进行加工、制作和被用于永久性工程至少14天前提交。

一旦发现检验结果不符合合同质量要求，应立即将检验文件递交监理工程师。

- 材料的批准和拒绝

在未经监理工程师批准之前，中标方不得将任何材料用于加工、制作，监理工程师的批准或拒绝的指令应在收到检验文件后7天作出。

监理工程师和招标人有权对任何不符合本招标文件规定的材料和制作工艺作出拒绝使用的权利。一旦被拒绝，中标方应对材料和制作工艺作出修复、替代、更换的书面意见，此书面意见在监理工程师批准后才可以实施。对材料和制作工艺所作的任何修复、替代、更换所发生的一切费用均由中标方负担，中标方还应负担进行二次检验、测试的全部费用。

- 标准和要求

投标人提供的所有设备和材料都应是全新的、现代的、质量好、使用寿命长的。投标人在提供设备前应将所采用品牌设备的全部标准提交给招标人。设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试所采用的标准应符合ISO、IEC、DIN等标准和生产厂家所在国的标准，或其它与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准、安全标准等。

- 标准技术规范

除非另行规定，所有的材料和工艺均应达到国家标准，或者根据情况等同于或高于招标文件中指定的标准执行。

为便于检验和测试，要求中标方将标准的复印件交监理工程师作为检验和测试时的依据。

3.2.4 与招标方的协调

中标方应与招标方协调有关技术培训、应用软件开发、工厂检验等事项。各屏柜的颜色中标方应得到招标方同意后才能对柜体进行最后的喷涂。

由于协调工作所发生的费用包括在合同总价中。

4 规范、标准

中标方提供的设备应按中华人民共和国现行国家标准和相关行业标准进行设计、制造、检验、安装和试验。中标方所提供的设备应符合下述标准的要求（但不限于此，以最新版本为准），招标方可随时以这些标准来检查中标方提供的产品是否满足这些要求，当各标准有不一致时，则由招标方裁定选择。如果中标方在设计、制造、工艺等方面采用一些以下未列的其他标准时，则应提交给招标方审阅。

国际标准化组织（ISO）相应标准；

国际电气电子工程师协会（IEEE）相应标准；

国际电气工业协会（EIA）相应标准；

中华人民共和国国家技术监督局《信息处理系统、数据通信、高级数据链路控制规程》；

中华人民共和国国家技术监督局《信息处理系统开放系统互联基本参考模式》；

中华人民共和国公安部计算机管理和监察局《电子计算机系统安全规范》；

GB 4943     	信息技术设备

GB 50093       自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50116       火灾自动报警设计规范

GB 50149       电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范

GB 50150       电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50166       火灾自动报警系统施工及验收标准

GB 50168       电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50169       电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50171       电气装置安装工程 盘、柜及二次回路

GB 50174       数据中心设计规范

GB 50217       电力工程电缆设计标准

GB 50254       电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50265    	 泵站设计规范

GB 50303       建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50311       综合布线系统工程设计规范

GB 50343       建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348       安全防范工程技术标准

GB 50611       电子工程防静电设计规范

GB 51204       建筑电气工程电磁兼容技术规范

GB/T 8566       信息技术 软件生存周期过程

GB/T 7260 	    不间断电源设备

GB/T 14285   	继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 50062     电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T 4208      外壳防护等级

GB/T 9089      户外严酷条件下的电气设施

GB/T 16895     低压电气装置

GB/T 50115     工业电视系统工程设计标准

SL 317          泵站设备安装及验收规范

SL 438          水利水电工程二次接线设计规范

SL 583          泵站计算机监控与信息系统技术导则

SL 612          水利水电工程自动化设计规范

DL/T 5137       电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 5065   	 水力发电厂计算机监控系统设计规范

DL/T 578        水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T 5132   	 水力发电厂二次接线设计规范

DL/T 5044       电力工程直流电源系统设计技术规程

IEC 60255-21-1   振动试验标准

IEC 60255-21-11  冲击和碰撞试验标准

IEC 60255-4-5    冲击耐压试验标准

IEC 61000-4-1    高频干扰试验标准

IEC 61000-4-2    静电放电干扰试验标准

IEC 60000-4-3    辐射电磁场干扰试验标准

5 计算机监控系统技术要求

5.1 总体要求

计算机监控系统按“无人值班”（少人值守）进行总体设计，本着安全可靠、技术先进、经济、实用的原则进行配置。在远方控制中心计算机可与本泵站监控系统进行通讯，可实现遥视、遥信、遥测、遥控和遥调的功能。通讯方式及通讯规约满足控制中心计算机系统的要求。

系统应高度可靠，不但其自身的局部故障不会影响现场设备的正常运行，而且系统的MTBF、MTTR及各项可用性指标均达到部颁《水电站计算机监控设备技术要求》的规定。

系统配置和设备选型适应计算机发展迅速的特点，充分利用计算机领域的先进技术，系统达到当前国内外先进水平。

采用全分布开放式系统，便于功能和硬件的扩充。软件模块化、结构化设计，使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。

系统实时性好，抗干扰能力强。

人机接口功能强，操作方便，全汉化界面，具有语音报警功能。

系统主要硬件设备采用进口设备。

保证计算机监控系统安全可靠地与泵站同步投入运行。

5.2 系统性能

所提供的设备应完全能满足实时性、可靠性、可维性、实用性、安全性、可扩性、可变性等性能要求。

5.2.1 响应时间

- 数据采集周期

- 模拟量

电气量≤1s

温度量≤30s

非电量10s，可调

（对于事故趋势，系统提供数据的时间段为事故前1秒至事故后75秒）

- 状态量和报警测点：≤1s

- 事件顺序记录点分辨率：≤2ms

- 控制响应时间

- 接收控制命令到执行控制的响应时间≤1s

- 控制中心控制命令的响应时间能满足调度要求

- 人机接口响应时间

- 调画面响应时间

指操作员发出调画面命令到画面上全部静、动态数据都显示出来的时间，对于不同画面其响应时间分列如下：

重要画面和报警画面≤1s

90%常规画面≤2s

其他画面≤3s

- 数据库刷新到画面上实时数据刷新时间≤2s

- 操作员发执行命令到应答显示的响应时间≤2s

- 从出现报警信号到在画面上显示并发音响报警的响应时间≤2s

- 系统时钟精度

系统的时钟精度为±1ms

5.2.2 可靠性

所供设备在设计，制造，装配上都是高质量，高可靠的，系统中单个元件故障将不会导致系统崩溃。

- 计算机MTBF（平均无故障间隔时间）>40000h

- 现地控制单元MTBF >50000h

- 外围设备及人机接口设备MTBF	>17200h

- 通道平均故障时间<24h/y

- 电源系统平均故障时间<4h/y

- 设备平均故障排除时间<1h

5.2.3 可维护性

可维护性指标为平均维修时间（MTTR）。按标准规定的高端要求为0.5小时，这是指扣除管理和备品备件运送时间外的维修时间。

5.2.4 实用性

在系统正式投入运行后的两年保证期内，该系统的可用率不低于99.95%，即系统的停机时间每年不多于4.5小时。

5.2.5 系统安全

- 操作安全性

采取如下措施保证系统设备操作的安全性。

（1）系统每项功能和操作的路径监视。

（2）具有防误操作和自动、手动报警功能。

（3）一旦设备功能失灵，系统将自动报警，并记录下来，一直保留至操作员发现为止。

（4）对于不同级别的操作具有闭锁措施，此时仅允许当前控制级进行操作。

（5）人机接口设备需一定的操作员控制权限及口令。

- 通讯安全性

信息的任何错误将不致导致系统出现严重事故：如外部设备的误操作，系统主要功能故障，或者系统运行出错。任何错误或功能失效都给出报警信号。

（1）系统定期地通过正常使用或通过调试信息来证实通道工作正常。

（2）远方通讯信息错码的控制符合通讯协议，通道的误码率小于10-3。

- 软件和硬件的安全性

用来保证软件和硬件安全的措施如下：

- 电流故障保护和自动重启动

- 能设置和重新设置初始状态

- 能实现自检，并具有故障检测、清除、切换、以及报警等功能。

- 具软件故障自诊断，故障消除和报警功能。

- 系统中任何位置的单个元件的任何故障都不会导致生产设备的误操作。

- 软件和硬件的相应标签（即地址）是统一的。

- 应用磁盘的时间将尽可能短。

- 在系统的性能设计中考虑了重负荷和紧急临界状况。

5.2.6 冗余能力

系统设计具有合理的软件和硬件结构，足够的冗余能力、存贮容量和接口，方便地扩充能力，因此系统的扩充和设备的增加将不会影响原系统的工作性能及响应时间。

提供的设备能满足如下的要求。

- I/O测点具有占使用设备20%以上的备用容量。

- 泵站正常运行时随机选择的30分钟时段内计算机CPU的平均负荷率小于30%，在泵站紧急情况时10秒钟内的CPU平均负荷率小于50%。

- 外存具有60%以上的备用容量。

- 预留接口用于现地控制装置，外围设备及系统通讯的扩充。

- 通道具有足够的余量，仅50%的通道被占用。

5.2.7 修改说明

提供的设备在设计中充分考虑了现存I/O测点参数和结构组态的修改，I/O测点参数可作如下的修改：

- 操作员确定的测点说明

- 模拟量的工程单元转换

- 模拟量限值的修改

- 模拟量限值死区的修改

- 输出量时间的修改

- 控制测点参数的修改

- 增加测点：可将控制单元原设计中没有的测点增加到数据库中

- 在原有的控制单元的安装中重新布置测点的分类

- 允许用户自行开发画面、报表打印格式及其它功能

5.3 功能要求

5.3.1 数据采集与处理

将现场设备的各种运行参数和设备运行状态通过I/O通道或现场总线采集到LCU，经过必要的数据处理后形成各类实时数据。

- 模拟量及参数量

模拟量指通过AI模块直接采集的各种信号：包括泵组油、水系统的压力、压差、液位、温度，闸门开度、荷重等。参数量为通过数据通信采集的数据，包括通过各种综合保护测控装置、智能仪表、智能直流屏及各种公用辅助设备PLC等各种微机装置、仪表及系统传送的数据，上述数据亦经过初步处理后存入实时数据库。

模拟量的处理包括信号回路断线、短路检测、抗干扰、数字滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度变换、越复限判断及越限报警，最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。

- 开关量及状态量

开关量信号包括中断开关量和扫查开关量。中断开关量包括事故总信号、断路器位置信号以及继电保护动作信号，计算机监控系统应能以SOE方式采集这些信号。中断开关量为无源接点输入。扫查开关量指除中断开关量以外的那些开关量，它们包括各类状态信号、故障信号、位置信号和运行方式选择信号等，计算机监控系统各LCU以扫查方式采集各开入点。状态量为通过数据通信采集的各种保护和自动化装置的事故故障信号、设备运行状态等数据。对通过DI直接采集的开关量的处理包括滤波、防抖动处理，所采集的数据应进行数据有效性合理性判断事故故障报警以及启动相关量处理程序，最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。

- 温度量的采集与处理

温度量指测量泵组轴承和绕组温度的PT100信号。其处理包括滤波（直接采集）、码制变换、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、越限、复限判断以及越限报警等处理，经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。

5.3.2 数据计算

对现场实时数据按照不同的要求和用途进行计算，生成的计算数据也应作为实时数据处理，进行越限报警、启动相关处理程序等操作。

- 电能分类累加

- 单台水泵的日、月、年用电量有无功电能累加；

- 10kV进线的日、月、年用电量有无功电能累加；

- 400V进线的日、月、年用电量有无功电能累加。

- 抽水量累加

- 单台水泵日、月、年抽水量累加；

- 单台机组冷却水日、月、年耗水量累加；

- 全站总抽水量累加；

- 全站总冷却耗水量累加。

- 效率计算及抽水量

- 计算每台泵组和全站的即时效率，并计算出日、月、年的平均效率；

- 计算每台泵组和全站的即时抽水率，以及日、月、年的平均抽水率。

- 温度量特征值计算

- 求取同组测温点温度中的最高值及相应测点号；

- 求取同组测温点温度中的最大温差值；

- 求取同组油槽油温与瓦温间的温差值；

- 求取同组测温点温度值中最高点的温度变化趋势。

5.3.3 运行安全监视

通过主计算机以及LCU的人机联系界面使有关人员对泵站各主要设备及辅助设备的运行状态和运行参数进行监视，特定的一些量（如温度、压力）等还需进行趋势分析。当这些监测点参数超过设定的限值后需自动报警、显示、记录和打印该点的名称、越限时间和越限值，并记录越限后的最大值和相应时间。当越限的实时值恢复正常时进行提示并显示、记录和打印该点的名称、越限时间。越限值和复限值应可预设和在线整定。

当泵站内部设备的运行状态改变以及发生一般性的故障时，计算机监控系统以扫查的方式自动响应并记录信号名称和变位时间。对于长期不复归的故障信号以及因设备检修等原因出现的故障信号，计算机监控系统应能进行判断并给出明显标志。

当发生事故或一些重要的继电保护信号动作时，计算机监控系统应立即以中断的方式自动响应并以毫秒级的分辨率自动显示和记录信号名称及动作时间，自动记录相关设备的动作情况，推出相关画面，做事故分析并提示处理办法。事故及设备的动作情况应按先后顺序记录。

5.3.4 泵组、闸门及单台设备的控制操作

- 泵组顺序控制

当泵组开、停机指令确认并下发后，计算机监控系统应能自动推出相应机组的开、停机操作过程监视画面。画面上应反映操作全过程中所有重要步骤的实时状态、执行时间及执行情况，当操作受阻时及时提示受阻部位及受阻原因。机组的开、停机操作允许开环单步运行和闭环自动运行。计算机监控系统应能自动识别在不同方式下的开、停机操作要求并作出不同的响应。

- 泵组辅助设备及全厂公用设备手动控制及启、停或开、闭手动操作。

- 闸门顺序控制

当闸门启、闭指令确认并下发后，计算机监控系统应能自动推出相应闸门启、闭操作过程监视画面。画面上应反映操作全过程中所有重要步骤的实时状态、执行时间及执行情况，当操作受阻时及时提示受阻部位及受阻原因。闸门启、闭操作允许开环单步运行和闭环自动运行。计算机监控系统应能自动识别在不同方式下的启、闭操作要求并作出不同的响应。

5.3.5 操作指导

- 泵组开、停机受阻提示；

- 闸门启、闭受阻提示；

- 辅机系统开、停机受阻提示；

- 事故、故障原因提示；

- 计算机监控系统除要对泵站内各种事故和故障情况进行显示和记录外，还须进行相关性分析，找出并提示事故故障产生的原因和相应的解决办法。

5.3.6 运行管理

应能对全泵站设备的运行情况进行统计记录并及时提供给有关生产人员，必要时产生故障报警。统计记录的内容至少应包括以下方面：

- 运行记录

记录的内容包括当班、当日、当月、当年以及任意时间段内的泵组抽水量、总用电量、厂用电量、进出水池水位、重要温度和压力、闸门开度等。它们的初始值以及记录时间段可以由程序或键盘进行设置。

- 主要电气设备动作及运行记录

自动对主要电气设备的动作次数和运行时数进行统计和记录。当其达到或超过设定值时，系统应能自动给出提示，必要时做越限报警处理。记录的内容包括泵组开停次数、本次开机运行时数、累计开机时数、泵组停机备用时数、泵组检修退出时数、泵组辅助设备电动机启动次数以及累计运行时数、高压断路器合闸次数、高压断路器正常跳闸次数、高压断路器事故跳闸次数、低压断路器跳合闸次数、闸门开关次数等。

- 操作记录

自动对各种手动操作进行统计记录，记录的内容包括开停机、断路器跳合、隔离开关和接地刀闸分合以及闸门的提落操作等。

- 定值变更统计记录

自动对系统内所有的定值变更情况做统计记录以备随时查询。

- 事故故障统计记录

自动对当班、当日、当月、当年的各类事故故障的内容和次数进行统计和记录。

- 参数越复限统计记录

自动对当班、当日、当月、当年的参数越复限情况进行统计和记录。

- 设备运行变位记录

自动对有要求的设备的辅助接点变位情况做统计记录以了解其动作情况。

- 主要设备和装置退出运行统计记录

作为设备和装置使用情况和寿命以及运行安全可靠性判断的依据。

5.3.7 系统通信

除计算机监控系统内部各设备间的数据通信外，计算机监控系统还应能实现与下列各系统间的数据通信：

- 远方控制中心

- 视频监视系统

- 继电保护及自动装置

- 直流电源装置

- UPS电源装置

5.3.8 人机联系

中标方应为计算机监控系统提供丰富多样的人机联系手段，允许运行操作人员通过各显示器、鼠标器、键盘及打印机以各种方式实现对全厂设备运行的监视、控制、调节、定值修改、画面调用、数据打印的要求，并易于开发人员进行应用程序的开发和修改。

- 画面显示

画面显示是泵站计算机监控系统的重要功能。画面应是实时动态的并应采用多窗口技术以提供更多的信息。画面调用具有程序自动调用和键盘菜单召唤调用形式。画面种类包括单线图类、棒形图类、曲线类、表格类、信息类、运行指导类等。

单线图类画面：包括电气主接线图、厂用电系统接线图、直流系统接线图、水力机械系统图、公用油、水系统图等。在这类画面上能显示出运行设备的实时状态及运行参数。

棒形图类画面：包括泵组有功无功功率、效率、运行参数的限值和实时值对比以及部分运行指标的显示等。

曲线图类画面：包括给定负荷曲线、实际负荷曲线、参数趋势曲线以及各类运行图曲线等。

表格类画面：包括各种运行报表、操作记录统计表、事故故障报警统计表、定值变更统计表、I/O点定义表等。

信息类画面：包括状态变位信息、事故故障报警信息、参数越复限信息等。信息类画面是自动的，具有最高的优先级并显示在屏幕的最上层。

运行指导类画面：包括开停机操作过程监视、启停闸门操作过程监视、模拟操作画面等。运行指导类画面是自动调用的。

- 制表打印

打印应包括随机打印、定时打印和召唤打印方式几种方式。计算机监控系统应对各打印机进行适当分工以减轻某一台打印机的负担。打印的内容包括各类操作信息、事故故障信息、设备运行信息、各类运行日志、各类表格等。对于泵站某些复杂的操作，计算机监控系统能自动开列操作票。

- 输入工具

计算机监控系统应允许运行操作人员通过键盘、鼠标器以及其它形式输入设备进行参数设置和运行方式调整。键盘以及某些按键加有键盘锁。

5.3.9 语音报警

语音报警功能是将计算机监控系统采集到和处理过的各类实时运行信息、报警信息以及操作信息和综合信息等内容以语言的形式表达出来以提醒有关人员注意。

5.3.10 应用程序的开发及运行值班人员的培训

通过专用的终端或在主计算机上应允许运行人员借助于本系统所提供的工具软件进行应用程序的开发和修改，同时不影响在线计算机设备的运行。

在系统中提供仿真程序，利用系统配置的主计算机或通信计算机使运行值班人员可以对系统进行模拟操作。

5.3.11 系统自检和自动重启动

自检包括硬件设备自检、软件任务超时处理和过程通道故障检测。自动重启动则应包括工作机备用机自动切换、软件超时自动重启动、通道故障时的故障点自动查找自动报警及自动切换等。

5.4 系统结构及功能

整个系统采用符合开放系统国际标准的开放式环境下全分布计算机监控系统。

5.4.1 网络结构

监控系统网络结构选用光纤以太网，泵站内监控、通信计算机设备以及各现地控制单元PLC均挂在以太网上。

5.4.2 控制台

在中控室设置一套控制台，采用环保聚酯材料，满足防火要求，外型美观，中控室控制台总尺寸不小于1000×3000×750mm（宽×长×高），控制台充分考虑设备的摆放需求，可考虑L型和U型加长，具体现场测量后定做，监控主计算机、数据库服务器、视频监视系统主机、打印机等放在控制台台面和台内。最终方案在设计联络会中确定。控制台还应配置3把与之相配的真皮工作椅。

- 控制台的布置应满足下列要求：

- 显示器方位、角度、距离应给操作员最佳监视效果。

- 操作键盘应布置在合适的高度，操作键盘及鼠标和显示器方位应该一致。

- 控制台上应有一定的平面给操作员放置文件。

- 操作控制台上的人机接口设备及电缆连接应能方便地拆卸更换。

- 操作控制台上应能布置调度电话及其它终端监控设备。

- 操作控制台的样式应根据控制室的总体装潢设计效果统一考虑。

- 控制台构造要求：

控制台配置必须依照监控中心的实际面积、尺寸以及空间布局的合理性进行设计，并且应考虑到与整个监控中心环境的协调性。数量和布局示意可以参考附件监控中心平面设计图。

控制台在提供最大的自由度及实用性的同时必须遵循人体工学设计规则。控制台必须具有可选的配置方案以适应大尺寸的LCD显示器。控制台必须可以自由地根据个人喜好对显示器的位置进行调整，并且适应各种尺寸的主机、工作站。控制台的架构必须保持水平以便与控制室地板之间保持平行。

- 每个控制台必须包括一个工作面，设备区，外部铰链面板，可调的显示器支架，用于塔式配置的固定的主机支架。通风扇，及电缆集中部分。

- 控制台应提供用于机柜外壳、结构、金属线槽等保护接地，接地电阻应小于1Ω。

- 具有可安装液晶显示手臂、电话架、文件架等附件的背墙板；（见下面图）；

- 整体控制台满足24/7工作环境的要求，结构牢固；

- 控制台内部安装电脑后，为了确保主机系统的正常工作以及监控环境的要求，要求采用自然通风的方式，需要说明如何采用自然通风方式确保主机安装室内的温度不影响主机的正常工作。

- 整体控制台为现代开放式结构，基本样式见下图

背墙板

- 可以容纳最大27" （16：9，宽480 mm） 的LCD显示器3台；通过液晶手臂固定在背墙板上；

- 控制台可以容纳3台主机、鼠标、键盘等设备的能力；

- 可提供至少3个数据接口模块和3个电话接口模块（要求接口模块为通用模块）的安装位置；

- 要求控制台下面设置主机机架，用于安放各类标准尺寸的立式主机；

- 提供3个键盘小抽屉，用于放置键盘；

- 台席前后均可打开安装主机；

- 台席应有自然通风散热的设计，在同时安装3台主机时，在不开台席风扇情况下，台席内外温度差小于5摄氏度。

- 控制台构造要求：

- 控制台设备安装

- 控制台设备安装系统必须适用于多种计算机，通讯方式，显示器，及操作员接口设备。控制台应该允许前后设备的安装。设备运行用具应该悬挂在连续的水平结构梁上。主机位于连在底部梁上的主机机架上。

- 显示器架必须允许用户在控制台上对高度及视角进行调整。所有显示器架必须用精密铸造的铝合金制造，外表用耐磨粉抛光。

- 控制台主机架必须可以容纳塔式主机。所有主机的托架必须使用精密铸造的冷轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，并有通孔以改善通风。

- 控制台内部框架必须有线缆管理系统，可在不同的位置以使布线方便有序，所有线缆隐蔽，不外露。

- 不论控制台有多长，走线槽必须完全贯通。走线槽采用水平和垂直两种安装方式，保证所有线缆均能方便与安装于控制台上的设备连接。

- 必须有在空间上完全分开的两组水平走线槽，分别用于布置弱电和强电走线，避免干扰的产生。

5.4.3 监控主计算机

设1台监控主机，功能包括对整个泵站计算机监控系统的管理。

主机供运行值班人员使用，具有图形显示、数据报表打印、全泵站运行监视和控制功能、发操作控制命令、作定值切换、设定与变更工作方式以及语音报警等功能。全泵站所有的操作控制都可以通过鼠标器及键盘而实现；通过显示器可以对全厂的生产、设备运行作实时监视，并取得所需的各种信息，并易于开发人员进行应用程序的开发和修改。

5.4.4 数据库/通信服务器

数据计算和处理，数据库管理，在线及离线计算功能，各图表、曲线的生成，事故、故障信号的分析处理等。

监控系统WEB网页发布，并负责与其他系统及控制中心通信，通过访问主机数据库或其它方式，采集泵站全厂设备运行状态，上传至上级监控中心，并接受上级监控中心的控制指令，对泵站内的设备进行控制。其通信方式、通信规约、通信速率待与有关部门协商后设计联络会上确定。

5.4.5 可编程序控制器（PLC）

PLC主要完成数据的采集及数据预处理功能，同时也具有控制操作和监视功能。

- 主泵组、辅机系统共配置1套PLC，主要监控的设备为泵组一体化软启动柜、泵组、泵组技术供水、排水系统等；

- 配置1套公用PLC柜，主要监控的设备有高低压开关柜、变压器、0.4kV无功补偿装置、一体化电源系统、各闸门等；

以上均通过以太网与监控主计算机通信。其设计能保证当各PLC与主机系统脱离后，实现对泵组、闸门、配电设备进行必要的监视和控制的功能，而当其与主机恢复联系后又能自动地服从上位机系统的控制和管理。

5.4.6 PLC控制柜

PLC应具有与主控级进行通信的功能，定时向主控级传送所需要的过程信息，也可根据主控级指令随时上送要求的信息。故障或事故情况下，及时向主控级传送故障及事故信息。PLC接受主控级发来的控制指令，并将执行情况和结果回送到主控级。

PLC应能以串行口或现场总线的方式与由其它中标方提供的设备，如220V直流系统、UPS电源、高低压柜智能数显表及全站其他设备进行通信，并将所有信息上传到监控主机。

控制柜内包括工业交换机、PLC、输入输出模块、低压断路器、浪涌保护器、交流电压变送器、直流电压变送器、稳压电源、中间继电器、现地/远方切换开关、启动/停止开关及指示灯、允许操作指示、触摸屏等。控制柜应配温湿度控制器及加热器，以防凝露。

PLC控制柜盘面设置触摸屏作为人机界面，通过控制画面及监视画面对设备进行监控。

各PLC控制柜监控项目详见附图《PLC站I/O点表》。

  - 主泵组、辅机系统PLC控制柜

主泵组、辅机系统配置1台PLC控制柜，负责各主泵组、技术供水、排水系统的监控。

- 主电机一体化软启柜，包括断路器状态、泵组运行信号、软起动状态等；

- 泵组量测端子箱，包括泵组电机绕组温度、轴承温度监测等；

- 泵组技术供水，包括管道压力、温度、示流信号、电动阀状态等；

- 监测供水泵状态，并控制启停；

- 监测滤水器状态；

- 监控排水泵状态及启停等。

- 水位信号；

控制柜内应设有通过继电器硬接线组成的紧急停机回路。

  - 公用PLC控制柜

公用PLC负责10kV高压开关柜、0.4kV开关柜、0.4kV无功补偿装置、变压器温控器、直流系统、UPS电源、防洪闸、进水闸等设备的监控。包括闸门状态信号、开度信号、荷重信号等。

5.4.7 其它

满足本规范要求所必须的其它设备。

5.5 主要设备配置

5.5.1 交换机

用于控制网络的智能交换机应采用性能优秀的冗余光纤环网工业级管理型交换机，交换机具体要求如下：

  - 中控室核心工业交换机

采用国内外品牌产品，所配置的光模块应采用本厂原装产品，推荐采用宇航光通YHL6824G4TS-SFP-SL、深圳南土科技NT8028G-SFP、安徽精微科技KW8000G-28L，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 24个千兆电8个千兆光（复用）4个独立光工业级管理型以太网交换机。

- 全铝外壳散热机壳，内置散热片被动散热，无风扇散热，设计保证设备运转的高可靠性，5%~95%无凝露，工作温度：-40～85℃，IP40以上防护等级。

- 具有防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护。

- 以太网实现交换技术，基于存储转发模式；以太网接口10/100/1000M自适应，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。

- 输入电压：AC：110～240V（支持双电源冗余备份）。

- 支持console口、Telnet维护，支持提供Web界面管理优化设备网络，可方便用户根据现场需求搭建配置管理网络，可以有效解决网络数据传输畅通，视频图像流畅性等网络传输问题。

- 快速网络冗余协议EAPS环网技术（单一环网128个节点, 自愈时间<20ms）。交换延迟时间<5μs，交换机背板带宽： 128Gbps，有效VLAN数： 4096，IGMP组播主数：512，端口限速： 用户自定义。

- 支持IEC 62439-2 MRP （媒体冗余协议） ；支持STP/RSTP/MSTP；支持IGMP v1/v2/v3 （IGMP snooping）组播管理。

- 链路聚合（Port Trunk）便于带宽管理；支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理。

- 支持RMON流量监控；支持LLDP （链路层发现协议）；支持DDM （数值诊断）功能。

- 硬件看门狗功能；工作检测报警功能。

- 通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警；端口锁定功能防范非法的MAC接入；支持基于Web的配置管理。

- 支持单个/多个端口镜像；支持超长巨帧（可达9.6K）。

  - LCU现场工业交换机

采用国内外品牌产品，所配置的光模块应采用本厂原装产品，推荐采用宇航光通YH648GS-SFP-SL、深圳南土科技NT4008G-SFP、安徽精微科技KW4000G-8L，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 4个千兆 SFP插槽光口，8个千兆电口，管理型。

- 全铝外壳散热机壳，无风扇设计，5%~95%无凝露，工作温度：-40～85℃

- 低功耗无风扇设计，宽温湿度范围，具有很强的抗振动和冲击能力及良好的电磁兼容性，IP40以上防护等级。

- 以太网实现交换技术，基于存储转发模式；以太网接口10/100/1000M自适应，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。

- 功耗低，工业导轨式，工业双电源冗余备份；凤凰端子冗余接入。

- 支持console口、Telnet维护，支持提供Web界面管理优化设备网络，可方便用户根据现场需求搭建配置管理网络，可以有效解决网络数据传输畅通，视频图像流畅性等网络传输问题。

- 快速网络冗余协议EAPS环网技术（单一环网128个节点, 自愈时间<18ms）。交换延迟时间<5μs，交换机背板带宽： 32Gbps，有效VLAN数： 4096，IGMP组播主数：512，端口限速： 用户自定义。

- 支持IEC 62439-2 MRP （媒体冗余协议） ；支持STP/RSTP/MSTP；支持IGMP v1/v2/v3 （IGMP snooping）组播管理。

- 链路聚合（Port Trunk）便于带宽管理；支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理。

- 支持RMON流量监控；支持LLDP （链路层发现协议）；支持DDM （数值诊断）功能。

- 硬件看门狗功能；工作检测报警功能。

- 通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警；端口锁定功能防范非法的MAC接入；支持基于Web的配置管理。

- 支持单个/多个端口镜像；支持超长巨帧（可达9.6K）；

5.5.2 监控主计算机

推荐采用上海瑞强，ABB，倍福产品，但不局限于以上品牌。具体要求如下：

- 产品结构：4U机架；

- CPU配置≥Intel® Core™ i7-11700，2.5GHz（up to 4.9GHz，八核心）；

- 内存：16G，DDR4；

- 硬盘：2TB，SATA3；

- DVD可读写光盘驱动器；

- 板载2个1000M以太网接口，板载6个RS-232（其中有1个RS232/422/485可选），不少8个USB口；

- 主板槽位防尘处理，过滤系统：可拆卸，可清洗前面板过滤器；

- 工作温度：0℃～55℃；

- 存储温度：-20℃～70℃；

- 相对湿度：5%到95%（无凝结）；

- 电源：300W ATX高性能电源；

- 27”液晶彩色显示器；

- 平均无故障时间大于50000小时；

- 符合工业标准；

- 高工强度机箱结构，严格等电位设计，抗电磁干扰。

5.5.3 数据库服务器

推荐采用上海瑞强，ABB，倍福产品，但不局限于以上品牌。具体要求如下：

- 产品结构：4U机架式；

- CPU配置≥2×Intel Xeon Silver 4110，2.1GHz（up to 3.0GHZ 8核） ；

- 内存配置：32G，RECC DDR4；

- 硬盘类型：SAS 支持热插拔；

- 硬盘配置：2*2T硬盘（支持RAID0/1/5/10）；

- 磁盘阵列卡：支持RAID 0/1/5/10；

- 网络控制器：双千兆以太网卡；

- 显卡：64位2GB真彩图形卡 ；

- 板载声卡、有源音箱1套；

- 标准接口： 2个串口、10个USB 2.0、1个VGA、1个DVI、1个HDMI；

- 工作温度：0℃～55℃；存储温度：-20℃～70℃；

- 相对湿度：5%到95%（无凝结）；

- 冲击：10G 峰值加速度；

- 振动：不小于1.5G；

- 全天候企业级硬盘，支持 7×24小时不间断工作；

- 电源：500W ATX高性能电源；

- 27”液晶彩色显示器；

- 平均无故障时间大于50000小时；

- 符合工业标准；

- 高工强度机箱结构，严格等电位设计，抗电磁干扰；

5.5.4 打印机

A3激光黑白打印机应选用品牌产品。

主要性能：内存≥4MB，打印速度≥16ppm，字符为ASCⅡ码及国标一、二级汉字库，线数≥1200dpi，幅面A3，用于事故记录打印。

5.5.5 可编程序控制器（PLC）

现地控制单元的 PLC 直接参与设备的控制与调节，因此要求具有高的实时性能和高可靠性。在水利、交通等行业有广泛的应用。推荐欧姆龙CS1D系列（CPU不低于CS1D-CPU44SA-933），西门子 S7-1500系列（CPU不低于1518-4 PN/DP）、AB ControlLogix 1756 L7系列（CPU不低于1756-L75），Schneider M580 系列 （CPU 不低于 BMEP586040H），且 PLC 满足招标文件中的技术参数的产品，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 总体要求

- 控制系统PLC应为同一品牌，I/O模块必须采用和CPU对应的同等级、同系列的模块，不应采用不同档次的远程I/O产品。控制系统中所有模块（包括CPU模块、电源模块、I/O模块、通讯模块等）可以带电插拔，电源冗余热备。

- 为保证泵站整体通讯协议统一，所有PLC以太网模块应采用基于国际标准的EtherNet/IP以太网通讯协议。

- PLC的电压波动抗扰度符合GB/T 17626.14-2005《电磁兼容试验和测量技术、电压波动抗扰度试验》A类标准。

- CPU单元

- 32位高速工业级RISC的CPU。

- 程序内存容量：30K步，数据内存容量：64K字；可扩展至少为512MB。

- 程序存储器带保护开关，锂电池保护程序，内置闪存保存数据，支持CPU的无电池运行。

- IO点数：本地I/O可达1280点。

- 基本指令处理速度：0.02µs。

- 数字量输入单元（DI）

- 输入点数：16点或32点，有隔离装置和LED模块状态显示单元。

- 运行环境湿度：90%

- 连接方式：拆卸式端子排，防插错结构。

- 数字量输出单元（DO）

- 输出点数：16点或32点，光电隔离。

- 最大开闭能力：AC250V，2A（感性负载COSΦ=1）。

- 连接方式：拆卸式端子排，防插错结构。

- 模拟量输入单元（AI）

- 输入点数：8点。

- 输入范围：1～5V，0～10V，4～20mA。

- 分辨率：1／4000。

- 转换速度： ≤1ms／点。

- 总精度：电压 ±0.2％，电流 ±0.4％。

- 外部连接：拆卸式端子排，防插错结构。

- 两线单回路隔离。

- 串行通信单元/串行通信板

- 端口类型：RS422A/RS485口，RS232口。

- 具有自定义协议宏的通讯功能，支持TCP/IP MODBUS协议，实现设备级控制网络与厂用工业控制网络的连接，其应用层协议应是免费开放的。

- 通讯方式：半双工。

- 同步方式：起止同步式。

- EIP网络通讯模块

- 采用独立以太网通讯模块，传输率：10/100Mbps自适应

- 端口类型：标准的RJ45口

- 支持EtherNet/IP以太网通讯协议，可与其他以太网设备，工作站、个人电脑及其他厂家提供的以太网产品实现大容量高速度的数据连接及信息共享，无需专用的网络协议转换装置。

- 自带FTP服务功能，从而使工作站或个人电脑能通过FTP客户功能对PLC进行数据读写，而无需PLC上编程。

- 带有E-mail功能，能向mail server发送用户自定义信息，故障信息，状态信息等，带RAS功能，支持远程数据访问。

- 具有历史故障履历。

- 底板规格

- 主底板8槽，扩展底板9槽。

- 若PLC配置2块底板，则其中1块为扩展底板。

- 底板采用总线式供电，数据读写。

- 触摸屏

液晶显示屏和薄膜按键，支持菜单查询功能，为方便与PLC通讯，以便日后的诊断和维护，推荐采用欧姆龙（不低于 NB10W-TW01B）、西门子（不低于6AV66430DD011AX1）、AB（不低于2711P-T10C22D9P）、Schneider （不低于Magelis GTU-HMIDT551），但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

显示屏分辨率（宽 × 高）：800×480；

- 色彩数量：65，536；

- 尺寸：不小于10.1英寸；

- 显示文字：多语言支持；

- 使用寿命：100万次触摸操作；

- 防护等级：表面可达IP65，背板IP30；

- 配备USB主站和Ethernet功能；

5.5.6 LED小间距全彩屏

LED小间距全彩屏推荐采用洲明、创维、蓝普等品牌，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 像素间距≤1.25mm ，模组尺寸320mm*160mm，模组分辨率256*128，像素密度不低于640000点/㎡；

- 像素中心间距相对偏差等级≤0.15%；水平及垂直相对错位等级≤0.15%；

- 最高对比度≥9000：1；最大亮度≥500cd/㎡；亮度均匀度≥99%；水平垂直可视角度≥160°；色温2500K-12000K可调；

- 基色主波长误差值符合SJ/T11141中C级≤5nm标准；

- 色坐标偏差：U’：±0.015，V’：土0.015；黑屏非均匀性≤5%；色准E≤0.9；像素光强均匀性LRJ\ LGJ\ LBJ均需≤8%；

- 低亮高灰要求：支持EPWM灰阶控制技术提升灰阶视觉效果；

- 抗压力及拉力要求，不低于4400N，模组机械强度不低于25MP；

- 发光灯珠可选支持PPA碗杯结构或PCB平面结构。PPA碗杯结构需采用点胶封装，单面发光；PCB结构需采用molding封装，五面发光；

- LED全彩显示面板需符合CESI/TS006-2020的8K超高清显示标准；

- 大屏具备一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度、坐标、色温、灰度等参数；

- 大屏需具备模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138- 2006/IEC62262：2002 要求。

- 大屏需支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置；需支持联网一键下载程序文件和调试；

- 大屏需具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；

- 光衰：在25±5°C，RH≤75%RH的测试环境下，运行1000H后，R/G/B光衰不应低于93%。

5.6 监控系统软件

软件作为一个完整的软件包供货，应与PLC、触摸屏属同一厂家。推荐采用欧姆龙、西门子、AB、Schneider等品牌，但不局限于以上品牌。包括组态软件、工业实时历史数据库、Web监控界面等。应具有开放性，并应符合国际开放系统组织所推荐的开放性标准。

5.6.1 系统软件

系统软件包括操作系统软件及数据库管理平台。

站控级计算机所采用的操作系统应是多任务实时操作系统、交互式分时操作系统，计算机系统应高度可靠，功能及性能指标满足监控系统的要求。

数据库管理平台软件应满足如下基本要求：

- 查询实时历史数据库任意标签点的任意一天的历史数据不超过50毫秒，其中设定为高速查询的标签点可以达到20毫秒。

- 实时数据库采集到数据，然后在人机界面上显示的滞后时间，不超过100毫秒。

- 支持画面数量不限，仅受操作系统限制。

- 每幅画面支持的图素数量不限（包括具有动画连接和无动画连接对象），仅受操作系统限制。

- 一个人机界面系统支持的网络计算机数量按照50台计算机标准设计。

- Web客户端画面数据刷新率，最快1秒。

- Web客户端画面功能。与C/S客户端相同。

- 基本C脚本语句的执行效率为500万条/秒。

- 实时历史数据库可以在线连续存储，并能达到超过200万条记录/秒的存储速度。

- 实时历史数据库单客户端单点查询速度可以达到每秒上千万条。

- 实时历史数据库单台服务器可以支持50万点的变量（Tag）点。

5.6.2 应用软件

监控系统应用软件包含上位机监控软件及现地控制单元应用软件。上位机监控软件包括监控平台软件及实时历史数据库软件；现地控制单元应用软件包括PLC编程软件、PLC应用程序软件及触摸屏应用程序软件。

- 5.6.2.1 上位机监控软件系统

监控组态软件本身及相关文档均须为中文正版软件，出厂验收时必须提供软件厂商的产品书面授权证明。系统监控组态软件，应该具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。系统应支持在各种语言版本的操作系统上运行，可在画面中同时使用汉字及其他多国文字和符号，具备全中文的开发和运行环境。工程师/操作员站监控、组态必须的软件均基于Windows系列操作系统，且必须提供Windows下的在线帮助功能。使用该系列软件开发出的工程应具备项目文件备份功能，并且应支持工程文件口令保护。工程师站应可对整个系统设置安全管理。支持使用用户，权限，优先级，安全区的方式为用户提供安全验证。以下内容是对监控组态软件的具体要求：

- 界面设计和图库

- 人机界面开发和运行环境合二为一，实现高效画面开发。

- 软件提供方便的画图工具和丰富的动画连接。

- 实现了某一个图库修改后，引用到该图库的所有画面图形自动跟着变化， 并且原来的所有数据链接和图形动画能够完全保留，该修正的能够自动修正，真正实现了组态软件中“图库”功能。

- 软件支持多线程程序设计。

- 监控界面支持模块化设计。

- 软件支持强大的内置脚本功能，通过内置的脚本可以实现画面切换、图素动画显示处理、数据库访问、报警报表处理、操作器和对话框处理以及各种各样的计算功能。

- 界面软件内置非常强大的设备控制操作器功能，其可以直接把组态画面当作操作器来处理。

- 软件内置支持语音播放功能，用户不需要通过录音就可以直接采用中英文播放系统运行的报警和提示信息；当然系统也支持采用播放录音文件的方式播放语音。

- 所有基本图形支持任意角度的旋转功能，包括线、矩形、圆角矩形、圆、椭圆、圆弧、圆饼、文字、位图。

- 历史数据库支持回放功能，可以在工艺流程图界面上回放过去某段时间的设备运行状态。

- 软件支持自定义弹出式菜单的功能，用户可以很方便制作自己需要的菜单，菜单使用也非常简单。

- 完美支持ActiveX控件的功能，支持控件的所有接口方法和事件，超过市面上大部分同类软件对于ActiveX控件的兼容性。

- 支持直接连接网络视频摄像头监控。

- 支持嵌入GIS地理信息系统功能。

- 支持嵌入百度地图、谷歌地球等地图软件。

- 工程管理

- 软件支持画面内部脚本源代码密码保护，未授权用户不能获得脚本源代码，避免用户的核心算法泄密。

- 软件支持画面编辑授权功能，防止无授权用户修改组态界面。

- 软件支持操作系统内置账号，包括域用户。

- 可以让本机完全使用其他计算机的账户，而不使用自身的账户，以便于在复杂的网络中，简化安全性管理工作，类似与微软公司提供的网络“域”账户功能。

- 内置支持多用户同时开发人机界面，自动实现多个开发人员所开发的内容在多台计算机上同步。

- 软件支持多显示器分别显示画面和画面联动功能。

- 脚本语言和变量

- 软件支持网络函数调用功能，即一台计算机可以直接调用其余计算机上面的用户自定义函数。

- 软件支持用户自定义类的功能。

- 系统支持自定义函数，自定义函数类似C语言的函数定义。

- 软件脚本支持数组功能。

- 本软件支持的脚本有两种： 一种应用于脚本命令语言，该脚本支持变量定义等功能，相当于C语言中函数体语句；另外一种比较简单的用于图素动画连接的数据计算或字符串计算的计算表达式，该表达式不能定义变量，只能是一个运算语句。

- 用户自定义函数支持密码保护，即用户设定了某个函数的密码后，用户在下次查看或修改时必须输入用户密码。

- ADO数据库处理

- 本软件支持访问关系型数据库，所有的数据库访问采用ADO接口。ADO接口几乎支持当前所有流行的数据库，包括Oracle、SQL Server、Access、MySQL等等。

- 系统支持两个地方定义ADO数据库记录集，一个是整个应用程序级别的数据库记录集，另外一个是只能在指定的窗口界面中采用使用的数据库记录集。

- 数据库记录集支持本地缓存功能，把数据库记录集复制到缓存中，将大大提高数据库的查询访问速度，特别适合于支持Web客户端的监控系统。

- ADO数据记录的查询结果支持空值的情况。

- ADO数据库记录支持在Web画面上使用，在Web画面上的ADO数据库访问被映像到Web服务器上进行访问。

- 报表功能

每个报表组件支持多个记录集，并且支持多种记录集（实时数据库记录集、历史数据库记录集、商用支持ADO查询的数据库记录集）。

- 其它

- 全中文友好界面，运行在Windows 2000、XP、vista和Windows 7、Windows 8、Windows 10环境下、纯32位代码设计，完全采用Unicode码来编写。

- 软件开发环境支持中英文版本切换。

- 软件完全采用模块化的设计，按照DCOM的标准。软件主要分为多个大模块，包括系统运行管理器、实时数据库、历史数据库、人机界面、历史数据库、Web服务子系统和其他的模块。

- 支持ActiveX控件的嵌入功能，支持ActiveX控件的属性、方法和事件。

- 运行环境要求

- 开放性接口

软件支持ActiveX控件的嵌入功能，支持ActiveX控件的属性、方法和事件。

- 分布式系统架构

软件采用完全的分布式结构设计，并且支持服务器冗余。每一个实时数据库和历史数据库可以被任意多的其他客户端计算机访问。通过增加服务器数量，可以不断增加系统规模。

- 画面刷新

画面数据刷新率高，从数据采集进入实时数据库到客户端画面完成更新的时间间隔不超过100毫秒，达到DCS系统的画面更新要求。（数据采集所需要的时间要看实际设备负荷和网络情况等条件）

- 画面显示

- 软件实现了不同屏幕分辨率的自动调整缩放功能。

- 软件实现了多显示器同时同时显示的功能。

- 趋势曲线

- 历史趋势图和实时趋势图合二为一，查看趋势曲线非常方便。

- 每条曲线可以采用不同的纵坐标轴上下限，便于清楚查看每条曲线。

- 趋势图支持采用鼠标获取指定历史时刻的数值。

- 趋势图自动解决历史数据时间的时区偏差。

- 趋势图最具有创新特色的是支持同一个标签点的不同时间段显示，即在同一个趋势图上可以显示同一个标签点的不同时间段的曲线，非常便于对同一个标签点的历史数据进行比较分析。

- 报警显示与记录

- 系统缓存大量的报警记录。

- 支持在线过滤报警记录。

- 报警显示自动解决系统时区的偏差。

- 支持语音报警，即直接播放中英文字符串，不需要录音；也支持通过播放录音文件来播放语音。

- 5.6.2.2 工业实时历史数据库

本工程需要记录大量的具有时序特征的现场实时数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的工业实时历史数据库软件。工业实时历史数据库软件运行于数据库服务器。软件需具备全中文的操作界面，支持在多语言版本操作系统下运行。所提供软件为该软件最新版本并提供免费升级服务。

工业实时历史数据库软件主要功能是数据采集、数据存储、数据管理和数据查询，工业历史数据库软件应实现对泵站各种现场数据、故障报警记录、操作事件、设备管理信息等资料的存取，为泵站运营管理提供基础数据。

系统中的任何数据点都可根据用户指定的速率采样存储。实现实时的数据统计计算，如参数的累计与平均，历史数据的保存和历史数据的显示，如生成日、月、年报等各类报表。工业历史数据库软件存储的数据是进行系统优化和调整的强有力工具。工程师可以通过这些数据检查引起某项特殊事件或事故发生的原因，管理人员可以通过报表分析整个系统的利用情况和运行效益，环境监测人员可以分析泵站运行的状况，现场操作人员可以根据这些数据实现对资源的合理利用。

工业实时历史数据库软件性能和功能应达到以下要求：

- 数据采集

- 数据库支持断点续传功能，即数据在本地节点和远程节点之间传送数据支持断点续传，同时和远程节点之间的通讯可以通过单向隔离防火墙。

- 实时数据库提供完整的OPC Server支持，同时提供OPC驱动程序可以从其他OPC Server采集实时数据。

- 应支持三种以上采集器数据压缩方式，压缩方式和压缩参数应可供用户配置。

- 工业实时历史数据库采集器支持分布式部署、应支持独立采集。

- 工业实时历史数据库采集器支持在线配置。

- 工业实时历史数据库支持采集器冗余配置。

- 数据存储

- 历史数据库在不增加文件大小的情况下，支持毫秒时钟和通讯故障无效值记录。

- 实现保存几乎所有数据类型，数据存储类型在20种以上，包括各种数据类型的一维或者多维数组保存。

- 数据库核心具备脚本运算的功能，即实现了类似于商用数据库的存储过程的功能。

- 历史数据库保存的时间可以达到毫秒级，可以保存SOE数据记录。

- 历史数据库可以保存在远端计算机上，既历史数据库和实时数据库可以分布在不同的计算机上。

- 历史数据记录可以保存死区，也可以设置死区为0，实现高精度存储。

- 实时历史数据库支持保存和查询通讯故障无效值功能。

- 数据查询

- 支持历史数据回放功能。

- 历史数据库采用多线程流水线作业、数据查询迅速，查询任意一个标签点的任意一天的历史数据不超过50毫秒，其中设置为高速查询的标签点的历史数据查询不超过20毫秒，如果同时查询多个标签点，查询效率将更高。

- 历史数据记录可以按照多种模式查询

- 历史数据库记录可以按照固定间隔时间检测是否需要存储数据，即固定时间间隔检测当前的数据是否与上一次保存的数据相同，如果不相同则存储，相同则不存储；也可以按照例外报告存储，即一发现当前数据与上一次保存的数据不相同，则存储记录。

- 历史数据库记录保存数据标签点的无效值，从而彻底解决一些软件中由于网络通讯等原因没有保存数据无效值使得查询报表发生错误。

- 数据展示

- 软件自动实现对于通讯故障无效的标签点当前值采用特殊字符显示的功能，而不是显示为0值或者显示为上一次正常通讯的数值，避免运行维护人员监控系统运行时产生歧义。

- 软件内置支持全球所有时区处理，所有的数据在全球不同的时区都能正常显示，并自动修改数据记录的时间。

- 历史数据库支持无限的客户端并发访问。

- 工业实时历史数据库提供丰富的数据访问接口，对外提供了多种的扩展接口，主要的接口：标准的对外网络通讯协议接口，包括Modbus接口、OPC接口和IEC 104规约等等；动态链接库API访问接口。

- 数据安全

- 软件支持用户账号权限控制的功能，并且支持采用操作系统账号。

- 软件支持基于项目的账号管理功能，即整个系统只维护一套账号，不需要对于每台计算机单独设置账号。

- 数据库核心支持用户安全权限，即每个标签点都可以单独指定不同的安全访问权限，使得不同的用户只能读写有访问权限的标签点数据。

- 5.6.2.3 PLC编程平台软件

- 现地控制单元应用软件应在所提供的硬件构造中应有实用成功的经验；

- 应具有输入输出设备的直接控制能力；

- 应能有效地执行高级语言程序；

- 能执行诊断检查，故障自动切除；

- 对系统的启动、终止、监视、组态和其它联机活动应有交互式语言和命令程序支持。

- 5.6.2.4 PLC应用程序软件

- 程序应具有较高的可读性（有程序注释及说明）和可修改性；

- 能够完成在标准响应时间内实时采集上传数据和接受控制命令并进行操作；

- 整体程序结构宜采用一个主程序和各个独立功能子程序组合的模式。主程序只负责管理整个子程序的调度运行，具体功能由各个子程序完成。

- 5.6.2.5 触摸屏应用程序软件

- 画面简洁美观，界面友好；

- 各种测点状态显示或数值显示正确，控制令下发能正确执行；

- 程序可读性好，易于扩展和修改；

- 操作员按级别权限登录控制，具备操作提示及报警信息。

- 5.6.2.6 通讯管理机

配置一台高性能的电力通讯管理机，通信管理机置于控制室自动化网络机柜内，实现串口扩展、Modbus至TCP/IP通讯协议转换、通讯管理以及数据缓存等功能，性能要求如下：

- 1U 机架式，3个10/100Base-TX 电口，10个通信串口，支持RS485方式或RS232方式连接，支持各种电力及工业协议转换

- 面对对象编程：通信口、通讯规约均为单独的独立对象；

- 具有灵活的在线、离线调试手段；

- 可靠的程序升级、下载参数及数据查询功能；

- 具备强大的自我诊断与自恢复功能，自恢复时间<1s；

- 实现多任务，基于消息队列的通信程序；

- 所有接口都具有光电隔离及浪涌保护措施；

- 宽工作环境：-40℃~十85℃，5％-95％（无凝结）；

- 可以方便灵活地进行配置，支持远程维护。

5.7 计算机监控系统网络安全

网络安全整体应满足 GB／T 22239—2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求第二级标准要求。为切实落实国家信息安全等级保护制度要求，满足等保二级最新规范标准的 2.0 版本要求， 根据本工程控制系统网络情况，在网络边界安全层面、网络通信安全层面和终端安全计算环境层面设计网络安全防护方案，防护产品涉及统一安全管理平台、工业防火墙、工控安全监测与审计系统、工控主机卫士、入侵检测系统、日志审计与分析系统等，防护产品应满足有关规范、标准要求。

5.7.1 统一安全管理平台

- 标准2U机架式设备，CPU主频≥3.20GHz，内存≥64G，硬盘不少于3块4T，硬盘扩展位≥5；千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，USB≥4个；

- 支持资产漏洞分析、等保管理、同品牌工业防火墙、工业主机卫生、工业流量审计的集中管控，支持资产漏洞态势；

- 支持自定义日志类型功能，对日志类型名称、类型分组、分区方式等基础属性信息进行配置，达到提高存储利用效率的目的；

- 支持快速引导至被管控设备策略配置、工业白名单、网络配置和系统配置管理功能；

- 支持基于日志等数据进行被动资产识别；支持多源资产数据按资产采集设备优先级设定；

- 支持S7-COMM、MODBUS、DNP3、OPC-UA、OPC-DA、ENIP、CIP、IEC104、MMS、OMRON FINS、RSSP1等多种工业协议的关键工艺指令；

- 至少具备工业安全态势、工业威胁态势、网络态势等态势大屏；

- 支持展示资产之间的通讯关系，支持资产之间连线根据告警等级，以不同颜色区别展示。

5.7.2 日志审计与分析系统

- 标准2U机架式设备，4T硬盘，冗余电源；配置千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，空余扩展插槽≥2个；包括日志采集、集中存储和展示等功能；日志采集处理性能≥7000EPS，本次配置60个日志源授权；

- 支持通过syslog、SNMP Trap、Netflow V5、jdbc、文件或目录、WMI、kafka等多种方式完成各种日志的收集功能。

- 支持安全设备、路由器、交换机、BRAS设备、网络设备，各类主机、数据库、web服务器，标准Syslog设备日志。

- 提供页面可视化编辑范化策略，对页面查看的日志样本编辑一级范化策略，包括解析规则、策略描述、正则表达式等所见即所得；

- 采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别，使审计人员清晰了解采集的日志构成；

- 提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告。

5.7.3 工控安全监测与审计系统

- 标准1U机架式设备，无风扇，防护等级≥IP40，1T硬盘，冗余电源；提供千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，空余扩展插槽≥2个；内置工控检测引擎，网络层吞吐量≥6Gbps，工控应用（七层）识别吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥150万；

- 工控协议的通信报文进行深度解析功能，至少包括PC-Classic、Modbus、S7、IEC104、ENIP/CIP、DNP3、Q/GDW376.1、BACnet、MELSEC、OMRON FINS、MMS、OPC-UA、RSSP-1、FANUC FOCAS、MQTT等30种以上工业协议；

- 能够自动发现网络中的设备资产，支持的厂商包括Siemens、Schneider、Rockwell、GE、ABB、OMRON、MITSUBISHI、Beckhoff、HoneyWell、OPTO22、HollySys等；

- 支持非法外联等异常行为告警，支持白名单深度解析；

- 支持IPv6和IPv4双栈协议，支持IPv6数据包进行识别；

- 支持旁路镜像的部署方式，实现网络流量数据采集、威胁检测和日志审计及外发。

5.7.4 入侵检测系统

- 标准1U机架式设备，无风扇，防护等级≥IP40，4T硬盘，冗余电源；提供千兆电口≥6个，万兆光口≥4个，空余扩展插槽≥1个；网络层吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥160万，每秒新建连接数≥10万；配置三年工业IDS特征库规则升级服务；

- 支持自动识别工控资产，支持的厂商包括Siemens、Schneider、Rockwell、GE、ABB、OMRON、MITSUBISHI、Beckhoff、HoneyWell、OPTO22、HollySys等；

- 支持工业协议漏洞攻击工业控制应用漏洞攻击、工业控制设备漏洞攻击、操作系统漏洞攻击的监测；

- 支持恶意扫描检测，包括Tracert检测、IP地址扫描、端口扫描等；

- 支持近7天的网络事件趋势图显示风险：新增威胁告警、资产总数、漏洞总数等；

- 支持报表任务，内容包括工业网络情况，工业安全监测情况等。

5.7.5 工控主机卫士

- 控制中心操作系统支持Windows Server2008/2012/2016/2019，支持银河麒麟高级服务器操作系统V10信创操作系统部署；支持安装在虚拟机上；

- 客户端支持Windows、Redhat、Ubuntu、Centos、Fedora、Suse系统及麒麟、凝思、统信等操作系统；支持离线安装、静默安装，远程卸载；本次工控主机卫士授权点数不低于10点；

- 创建主机应用白名单，支持windows包括exe、bat、cmd、msi、vbs、vbe、hta、wsh、scr、dll、com、js、wsf 等格式；Linux对包括ELF可执行文件、so动态库、bash脚本、python文件等脚本文件；

- 支持病毒全盘扫描或自定义目录扫描，支持对检出的病毒结果查看详情、导出结果；

- 支持USB移动存储权限管理，支持针对单个USB移动存储设备的注册、禁用、只读、读写进行管控；支持无线网卡、存储卡、串口、并口、蓝牙、手机、平板禁用和启用；

- 支持非法外联探测及告警；支持以分组的形式对终端进行管控；支持终端转移分组、删除、远程卸载；

- 支持对告警进行集中分析和管理，支持一键导出告警数据；

- 支持创建包括普通管理员、账号管理员、审计员等类型的管理账号，可批量导入导出用户账号。

5.7.6 工业防火墙（边界互联）

- 标准1U机架式设备，无风扇，防护等级≥IP40，1T硬盘，冗余电源；提供千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，空余扩展插槽≥2个；网络层吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥10万；配置三年AV特征库升级授权；

- 支持透明、路由、交换、旁路或混合多种部署模式；支持双机热备，支持主主及主备模式，主备模式支持自动同步策略，主主模式支持会话同步；

- 支持对OPC、S7、MODBUS、Ethernet/IP、IEC60870-5-104、CIP、DNP3、HartIP、IEC61850-MMS、BACnet、FINS、RSSP-1等不少于12种工业协议的深度解析；

- 支持基于工业协议白名单的访问控制策略，包括OPC、MODBUS TCP、S7、IEC104、DNP3、Ethernet/IP、CIP等工业协议指令的自动发现和生成白名单规则；

- 支持对至少HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB协议进行病毒查杀，支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀；

- 支持漏洞防护功能，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等分类。

5.7.7工控安全隔离与信息交换系统

- 2U机箱，双电源；支持液晶面板 ；

- 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽（combo ），1个Console口，2个USB口；

- 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽（combo ），1个Console口，2个USB口。应用层吞吐≥500Mbps ，应用层并发连接≥5万条，视频并发数≥240路（2M码流）；

- 功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、视频模块、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控。

6 视频监视系统技术要求

视频监视系统是由前端的摄像机和终端的硬盘录像机、液晶彩色监视器、浪涌保护器、视频综合管理平台等设备组成。要求视频监视系统实时性好，抗干扰能力强，人机界面友好，操作方便，全汉化界面。系统主要硬件设备采用国内外品牌产品，并有广泛应用。

6.1 总体要求

本工程按“无人值班”（少人值守）进行总体设计，本着安全可靠、技术先进、经济、实用的原则，视频监视监视系统按全数字式进行配置。

视频监视可与泵站监控系统之间进行通讯，通讯方式及通讯规约满足泵站监控系统的要求。

系统实时性好，抗干扰能力强。

人机接口功能强，操作方便，全汉化界面。

保证视频监视系统安全可靠地与泵站同步投入运行。

6.2 系统总体功能

6.2.1 系统安全功能

系统支持灵活多级操作权限、操作等级，可设置操作员权限，设备控制权限；

- 可设置监视器能够显示的摄像机图像。

- 系统支持多级操作权限等级，支持多种操作者权限。

- 可设置操作者能够访问的监视器。

- 可设置操作者能够控制的摄像机。

- 可设置操作者能够调用的摄像机图像。

6.2.2  用户操作界面

主控采用多媒体图形界面，要求界面美观、操作方便。多媒体操作软件必须为网络版，支持多个用户；支持视频图像显示、控制；支持报警联动；支持地图显示。

6.2.3  灵活的视频切换功能

可分区分组切换；显示时间顺序可设置；可设置相关联摄象机，进行关联摄像机切换。

6.2.4  系统管理功能

对重要的系统操作有记录功能。视频丢失检测功能。能够进行在线编程等。

- 系统采用画面分割技术，同一显示器能接受几幅图像信息，画面可任意组合、放大和缩小，并能切换其中任一幅图像。监视器图像切换有自动循环和手动切换两种方式。每幅画面能叠加字符，显示摄像机编号、地址、日期、时钟（精确到秒）。字符内容可通过键盘实时修改。

- 系统具有视频报警功能。可在显示器上设置敏感区域，敏感区内一旦有异常即发生报警，系统能自动将相应区域摄像机的画面切换到显示器上，并自动起动录像。视频报警功能的设置、撤消和修改可在主机上方便地实现。

- 系统具有观察点预置功能。对于重要的位置，可在主机上预置摄像机的位置、光圈、焦距、景深等参数，在需要查看该观察点时，通过输入预置号即可观察到预定位置。观察点预置功能的设置、撤消和修改可在主机上方便地实现。

- 系统具有视频联动功能。为达到实时监视操作中的设备，需实现图像监控系统与计算机监控系统的联网，并做到：

- 当计算机监控系统操作指令发出，则图像监控系统监视器画面自动切入被操作的画面上，同时相应的画面以嵌入式多窗口形式实时显示在计算机监控系统的监视器上；

- 当设备事故或故障报警出现时，图像监控系统监视器画面自动切入相应的设备上；

- 当防非法侵入报警系统报警出现时，图像监控系统监视器画面自动切入报警现场，并自动起动录像。

- 实现与计算机监控系统、各综合操作屏等交换信息。

- 视频联动功能的设置、撤消和修改可在主机上方便地实现。

- 系统具有与局域网及广域网的通讯功能，可以实现远方计算机联网控制摄像头、云台的动作，切换画面。

- 系统能对监视器所显示的图像进行记录和把记录的图像在监视器上重放。

- 系统具有自诊断功能。故障时能发出声、光报警信号。摄像头、云台、编解码器等现场设备被盗时能报警。

- 系统具备广阔且无死角的监视空间。

- 系统具备快速调出现场画面的功能。

- 系统具备足够长的录像容量。

- 系统具备防雷电和抗强磁场等的功能。

- 系统具备友好的人机界面。

- 系统具备图像远传功能。

- 系统在通讯软件及硬件的设计上考虑能灵活地与不同信道匹配。

- 系统采用模块化设计，便于以后扩展，软件能不断升级。

6.2.5  与其他系统的联动功能

系统应具有专门的协议转换单元，以方便与计算机监控系统的集成和联动。

6.2.6  系统支持操作优先分级

系统支持将某些报警分配给某些操作者，并支持不同的操作等级。

6.2.7  图像字符时间叠加

可编程标识。

6.2.8  操作系统

WINDOWS 操作系统。

6.3 系统主要性能要求

- 中标方应提供一套完整的视频综合管理平台。该系统集视频管理、存储、智能于一体，内含视频监控平台软件。

- 多画面显示：多画面分割显示现场视频图像并实时记录。1路/4路实时视频分割显示，每路显示帧率达25帧/秒。

- 文字叠加：可以在每一路视频上叠加时间等信息，便于查询取证。

- 图像切换：单画面/多画面切换显示现场视频，切换时间由用户灵活选择5秒，10秒，15秒。

- 视频移动侦测：每路图像均可设置视频移动侦测报警功能，在每路视频图像范围内可任意设置视频移动侦测区域及侦测灵敏度。视频移动侦测发生报警时自动联动报警录像。

- 云台镜头控制。

- 通过232/485通信接口进行多路云台镜头控制。

- 单路设置：系统提供单路设置功能，系统管理人员可以对任何一路视频信号单独设置图像质量，帧率和视频效果包括：明亮度，对比度，灰度，饱和度等信息，以保证录像的清晰度与所看到的画面的清晰度一致。

- 电子布防：系统自动加载电子地图，由系统管理员在电子地图上方便地布防摄像机，每路摄像机与电子布防图实时相连，随时点击监看实时远程影像。

- 图像抓拍：可捕捉单帧图像保存或打印。

- 磁盘管理：每个硬盘分区存储满时会自动换区存储，当所有磁盘存满时会自动清理最早一天的录像资料，并继续录像，始终保存规定时间段内的录像资料，做到无人值守。

- 硬盘看门狗。

- 报警联动：报警发生时按设定进行报警联动录像，警情解除后在设定时间内自动停止录像，可联动控制灯光，警号等外部设备。

- 预报警录像：报警发生时，自动转入实时录像模式，可录下报警全过程，包括报警发生前几秒录像 （时间可调）。

- 图像回放：任意一路实时回放，可扩至满屏或局部放大，回放时录像可同时进行。

- 快慢回放：可以快进/快退或变速率、单帧播放。

- 远程图像传输：支持多种网络传输方式。

- 数字化视频入侵和移动侦测报警 ，可在每路摄像机画面上，利用点、线、面和填充方式设定防范探测区域，可同时设定多组防范探测区域。当防范区域被移动目标触发时，可自动进行录像；并可在屏幕上提示有移动目标侵入。可分别设定白天和夜晚不同的灵敏度；可按环境变化自动改变状态。

- 云台/镜头/预置位控制功能，具有本地及遥距控制全方位云台/镜头/预置位功。

- 具备视频录像及存储功能，提供多种供图象储存的硬盘配置方式，录像时间不小于30天。

- MPEG压缩。

- 可根据日期、时间和报警等进行搜索。

- 利用外部存储设备进行备份管理。

- 根据日期、时间和摄像机号回放。

- 具备对图像更改的识别（水印功能）。

6.4 主要设备配置

6.4.1 视频综合管理平台

配置1套视频综合管理平台，推荐采用海康、大华和宇视等品牌，但不局限于以上品牌。视频综合管理平台性能参数和要求如下，但不限于此。

- 机箱

采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击；插卡式设计，可根据业务灵活配置，正反双面插槽，密度更高，能耗更低；大屏拼接，支持任意位置开窗，支持图层拼接、缩放、漫游、叠加以及时钟级同步；电源冗余，智能温控，稳定可靠；支持HDMI、DVI、VGA、IP视频输入，支持DVI视频输出，支持音频输出；最大解码分辨率为1600W；支持小间距LED使用；支持G.711A、G.711U、AAC-LC的音频格式的解码；插入的板卡支持热插拔。

- 输出解码板

8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳;支持1200w/4K/1080P/720P/D1/4CIF/CIF分辨率解码；支持大屏拼接漫游。

- 输入编码板

- 8个DVI视频输入接口；接收数字视频信号输入；支持1080P编码。

- 输入分辨率支持1600*1200@60HZ、1920*1080@60HZ、1280*1024@60HZ等主流分辨率。

- 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。

- 主要功能

- 产品应单路端口支持31路4K，单板支持256路1080P，整机最大支持256路1080P。

- 产品支持1/4/6/8/9/13/16/25/36/64分屏。

- 产品支持场景切换过程中，实况画面不会出现刷黑的情况，所有画面无缝切换。

- 产品支持在电视墙上控制云台摄像机的转动，聚焦，光圈等操作，根据电视墙大小调整客户端的显示比例。

- 产品支持DVI视频输出：XGA：1024*768@60HZ，720P：1280*720@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，WXGA+：1440*900@60HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，1080P：1920*1080@60HZ。

- 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms。

6.4.2 网络高清硬盘录像机

配置1台网络高清硬盘录像机，推荐采用海康、大华和宇视等品牌，但不局限于以上品牌。网络高清硬盘录像机性能参数和要求如下，但不限于此。

- 16盘位硬盘录像机，可接入不少于64路的1080P高清网络视频；

- 支持不少于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）；

- 单台设备支持不少于4个10M/100M/1000M自适应网口、2个光口、14个HDMI（均支持4K）接口、1个VGA接口、24入8出报警输入/输出接口、1入1出BNC音频接口、2入2出音频转接接口、4个USB3.0接口、1个RS485/422接口、1个RS-232接口，单台设备具备不少于16个SATA3.0硬盘接口、2个miniSAS级联扩展接口和1个eSATA存储扩展接口，可扩展至不少于48块硬盘、最大支持10TB硬盘；

- 应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动，支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护；

- 支持一键添加局域网内IPC，自动修改其IPC地址，添加完成后可预览该图像；

- 支持1200W（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储，支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储；

- 最大支持112路1080p解码；

- 支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲，其开关状态可通过OSD在图像上叠加显示；

- 支持对特定IPC进行场景模式配置，包括自定义、室内、通用、车牌、客观、高感光、明亮、艳丽、柔和等，支持对IPC进行亮度、饱和度、对比度、锐度、降噪等基本图形参数配置，支持对特定IPC进行曝光参数、白平衡、宽动态、强光抑制、透雾等高级图像参数配置；

- 至少支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60功能，支持一键创建RAID5，支持RAID快速恢复功能，当RAID中的磁盘短时间内离线再上线，该磁盘可恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常，支持当RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态状态时，扔可进行数据写入，支持在重建过程中，设备重启或异样掉电，设备恢复后继续重建；

- 支持存储数据保护功能，当前设备硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取硬盘数据；

- 支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围；

- 支持运动检测、视频丢失、音频检测、遮挡检测、开关量等多种告警上报，支持存储即将满、存储满、存储错误、硬盘离线、硬盘异常、录像/抓图异常、非法访问、网络断开、IP冲突等告警，支持声音报警、发送邮件（可带附件）、联动存储、联动报警输出、预置位、抓图、报警弹框、联动预览等告警联动动作；

- 具备IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、带宽不足、弱密码拒绝访问；

- 支持ONVIF协议接入的摄像机码流转换成GB/T28181协议码流传输至上层平台；

6.4.3 室外变焦红外球型网络摄像机

视频摄像机推荐采用海康、大华和宇视等品牌，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 具有不低于1/1.8英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；

- 镜头焦距：6mm-198mm，光学变倍≥33倍；

- 具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个CVBS接口，2个报警输入接口、1个报警输出接口；

- 支持H.265、H.264视频编码格式，亮度等级不低于11级，最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），分辨率不低于2560*1440；

- 支持智能编码功能，在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约90%，在丢包率设置为25%，延时设置为50ms的网络环境下，可正常显示监视画面；

- 支持字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心等可设置，叠加字符可在屏幕中滚动显示，可叠加图片格式的0SD；

- 水平旋转范围：0°~360°连续旋转，垂直旋转范围：-15°~90°，水平手控最大速度不小于550°/s，云台定位准确度≤0.1°，最大1024个预置位；

- 支持自动巡航、自动聚焦、模式路径、目标跟踪、电子防抖功能；

- 具有红外补光、白光补光；当在不同场景不同模式时，可自动切换补光方式；近处采用白光补光，视频图像为彩色图像，远处采用红外补光，视频图像为黑白图像，白光灯识别距离不低于100m，红外灯识别距离不低于400m；

- 支持区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、快速移动、客流统计的智能分析功能；

- 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍；

- 支持密码复杂度提示、登录失败锁定、网关ARP绑定、认证模式支持无、Basic和Digest三种，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件并加盖原厂鲜章；

- 支持AC24V或DC24V供电；

- 防护等级不低于IP66；环境适应性、电磁兼容性和电源适应性应满足相关规范要求。

6.4.4 室内变焦红外球型网络摄像机

视频摄像机推荐采用海康、大华和宇视等品牌，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 具有不低于1/1.8英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；

- 镜头焦距：6mm-198mm，光学变倍≥33倍；

- 具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个CVBS接口，2个报警输入接口、1个报警输出接口；

- 支持H.265、H.264视频编码格式，亮度等级不低于11级，最低照度：≤0.001lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），分辨率不低于2560*1440；

- 支持智能编码功能，在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约90%，在丢包率设置为25%，延时设置为50ms的网络环境下，可正常显示监视画面；

- 支持字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心等可设置，叠加字符可在屏幕中滚动显示，可叠加图片格式的0SD；

- 水平旋转范围：0°~360°连续旋转，垂直旋转范围：-15°~90°，水平手控最大速度不小于550°/s，云台定位准确度≤0.1°，最大1024个预置位；

- 支持自动巡航、自动聚焦、模式路径、目标跟踪、电子防抖功能；

- 具有红外补光、白光补光；当在不同场景不同模式时，可自动切换补光方式；近处采用白光补光，视频图像为彩色图像，远处采用红外补光，视频图像为黑白图像，白光灯识别距离不低于100m，红外灯识别距离不低于400m；

- 支持区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、快速移动、客流统计的智能分析功能；

- 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍；

- 支持密码复杂度提示、登录失败锁定、网关ARP绑定、认证模式支持无、Basic和Digest三种；

- 支持AC24V或DC24V供电；

- 环境适应性、电磁兼容性和电源适应性应满足相关规范要求。

6.4.5 室内变焦红外半球网络摄像机

视频摄像机推荐采用海康、大华和宇视等品牌，但不局限于以上品牌，性能参数和要求如下，但不限于此。

- 具有不小于400万像素CMOS图像传感器；

- 焦距：2.7-13.5mm；

- 摄像机内置CPU/GPU/NPU一体化芯片和1个拾音器，具有1个RJ45接口、1个SD卡槽；

- 支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2688×1520，支持三码流；最低照度：≤0.0005lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）；

- 摄像机红外、白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离设备100m处人体轮廓；

- 支持数字降噪、强光抑制、背光补偿、区域曝光、走廊模式；

- 摄像机可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端进行播放；

- 支持非机动车、机动车及行人抓拍功能，可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍；

- 支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；支持SD卡热插拔，最大支持512G SD卡；

- 工作环境：-30℃~60℃，≤95%RH。

6.4.6 室内网络枪机

视频摄像机推荐采用海康、大华和宇视等品牌，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 具有不小于400万像素CMOS图像传感器；

- 2.7mm~13.5mm,电动变焦；

- 摄像机内置1个GPU芯片和1个拾音器，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个TF卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口；

- 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，水平中心分辨力≥1400TVL；

- 存储方式：可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡

- 五码流视频分辨率、帧率与码率设置：在IE浏览器下，支持五码流分辨率设置

- 夜视距离：红外灯开启后，可识别距离设备150m处人体

- 设备支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据；

- 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊

- 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，开启高级模式与普通模式相比，码率节约为92%；

- 认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种

- 网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可正常访问设备

- 语音功能检验：具有双向语音对讲和单向语音广播功能

- 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件并加盖原厂鲜章；

- 电源电压在DC12V±35%范围内变化，设备应能正常工作

6.4.7 视频交换机

采用国内外品牌产品，所配置的光模块应采用本厂原装产品，推荐采用宇航光通YHL6448G4TS-SFP-SL、深圳南土科技NT4048G-SFP、安徽精微科技KW4000G-48L，但不局限于以上品牌。性能参数和要求如下，但不限于此。

- 48千兆电4千兆光工业级管理型以太网交换机。

- 全铝外壳散热机壳，内置散热片被动散热，无风扇散热，设计保证设备运转的高可靠性，5%~95%无凝露，工作温度：-40～75℃，IP40以上防护等级。

- 具有防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护。

- 以太网实现交换技术，基于存储转发模式；以太网接口10/100/1000M自适应，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。

- 输入电压：AC：110～240V（支持双电源冗余备份）。

- 支持console口、Telnet维护，支持提供Web界面管理优化设备网络，可方便用户根据现场需求搭建配置管理网络，可以有效解决网络数据传输畅通，视频图像流畅性等网络传输问题。

- 快速网络冗余协议EAPS环网技术（单一环网128个节点, 自愈时间<20ms）。交换延迟时间<5μs，交换机背板带宽： 128Gbps，有效VLAN数： 4096，IGMP组播主数：512，端口限速： 用户自定义。

- 支持IEC 62439-2 MRP （媒体冗余协议） ；支持STP/RSTP/MSTP；支持IGMP v1/v2/v3 （IGMP snooping）组播管理。

- 链路聚合（Port Trunk）便于带宽管理；支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理。

- 支持RMON流量监控；支持LLDP （链路层发现协议）；支持DDM （数值诊断）功能。

- 硬件看门狗功能；工作检测报警功能。

- 通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警；端口锁定功能防范非法的MAC接入；支持基于Web的配置管理。

- 支持单个/多个端口镜像；支持超长巨帧（可达9.6K）。

6.4.8 视频系统配电装置

泵站只提供220V交流电源，视频监视监视系统内所需电源应自配开关电源模块，电源容量应满足视频监视系统要求。开关电源模块应符合以下要求。

输入电压：220VAC±15%

输出：根据摄像头情况确定

具有过载、短路、防雷击报警和保护功能。

6.4.9 视频系统防雷设备

视频监视系统所有引往室外摄像头电源电缆两端均应配置防雷设备，防雷设备应选用符合行业标准的产品。

7 UPS电源系统

7.1 供货范围

| 序号 | 设备及部件名称 | 型号规格及说明 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 5kVA 1h | 套 | 1 | 后备1h |

UPS电源装置应选用技术领先的品牌产品。

7.2 UPS技术参数

- UPS电源额定容量：5kVA

- 交流输入电压：380V/220V  85～115%

- 交流输入频率：50HZ±2.5%

- 直流系统输入电压： 220 V： 80—115%  纹波系数≤5%

- 交流输出电压：220V±2%（交流直接输出除外）

- 交流输出频率：50HZ±0.1%（交流直接输出除外）

- 波形失真：≤3%（在0~100%线性负载）

- 交流输出切换方式：同步跟踪切换

- 交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms

- 逆变单元异常转电子旁路切换时间≤4ms

- 电子旁路异常转逆变单元切换时间≤4ms

- 过载：100%满负荷长期运行，120%满负荷1min ，150%满负荷10s

- 环境温度0℃~40℃时额定满负荷连续运行，50℃时额定满负荷运行8h。

- 输出功率因数：≥0.8

- 稳压精度：≤2%

- 效率：＞85%

- 噪声：≤55dB

- 通信接口：RS-232、RS-485

- UPS平均故障间隔时间（MTBF）≥250000h

- 耐压：柜内各带电回路按其工作电压应能承受下表所规定历时1分钟的工频耐压试验（特别强调SPWM逆变输出原边回路对地），试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

- 出厂验收时需提供UPS生产厂家出具的售后服务承诺函及授权原件，用以保障将来售后质保服务。

7.3 蓄电池技术参数

蓄电池应选用技术领先的国际品牌产品，性能参数和要求如下，但不限于此。

- 蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，阻燃性等级达到UL-V0级，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

- 蓄电池采用完全的密封型免维护设计，密封反应效率应不低于98％，在正常工作中应无酸雾逸出。

- 蓄电池阀采取防爆设计，具有自动开启和关闭功能，开闭阀压力范围应在1kPa～49 kPa范围内。安全阀具有防火阻燃性，防酸且温度系数小，开启灵敏。蓄电池在充电过程中如遇明火时内部不会引爆。

- 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置一个月后，其容量保持率应在97％以上。

- 蓄电池采用嵌入式铜芯极柱，正、负端子有明显标志，具有大电流承载能力，当以30I10电流放电3min时，极柱不会熔断，外观不会出现异常

- 蓄电池的外观不得有变形、裂纹及污迹，蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 蓄电池的维保期为3年，验收时需提供蓄电池生产厂家出具的售后服务承诺函及授权原件，用以保障将来售后质保服务。

8 通讯系统

为便于对内、对外联系工作，本工程设置一套综合布线系统。配线设备设在控制室内。综合布线配线设备、信息插座、电话机、综合布线电缆等内容详见招标图纸。

配置一套对讲系统，供运行操作人员使用。

9 培训和服务

9.1 培训

- 在合同设备制造期间，招标方将派3～5人到中标方工厂接受培训，培训时间由中标方确定，招标方受训人员在培训期间的住宿、膳食等费用均由中标方承担，中标方合同报价中单独列出此项费用。

- 中标方应在培训前30天向招标方提供培训计划和有关参考资料。

- 中标方应在合同内提交一份培训内容和培训时间的计划表。

9.2 服务

- 保证期限为“现场交接证书”签发日起的二年时间。

- 保证期内的服务，包括：保证期内的故障修复、损坏设备的更换和保证期结束时的检查，费用由中标方承担。

- 保证期外的服务，包括：定期回访和检验均由中标方承担，费用按合同规定由招标方支付。

10 备品备件及专用工器具

10.1 备品备件

中标方应提供必要的备品备件，备品备件应与设备同型号、同规格。中标方可推荐认为重要的其他易损部件的备品备件，按单价分项列出，供招标方选择，不包括在订货合同总价内。

备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关电源 |  | 只 |  |  |  |
| 2 | CPU模块 |  | 块 |  |  |  |
| 3 | 电源模块 |  | 块 |  |  |  |
| 4 | DI模块 |  | 块 |  |  |  |
| 5 | DO模块 |  | 块 |  |  |  |
| 6 | AI模块 |  | 块 |  |  |  |
| 7 | 二级电源防雷器 |  | 只 |  |  |  |
| 8 | 二级电源防雷器 |  | 只 |  |  |  |
| 9 | 信号防雷器 |  | 只 |  |  |  |
| 10 | 三级电源防雷器 |  | 只 |  |  |  |
| 11 | RJ45防雷器 |  | 只 |  |  |  |

10.2 专用器具

中标方应提供必要的专用工具和仪器。中标方如认为必要，还可提供其他的专用工具和仪器，按单价分项列出，供招标方选择，不包括在订货合同总价内。

专用器具备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 试验和验收

11.1 试验

为保证设备质量，除中标方对设备自检外，招标方将参加工厂检验和现场试验。工厂检验和现场试验必须在招标方的见证下完成。

进行工厂检验前20天，书面通知招标方并提交试验大纲。

经试验，招标方认为设备有缺陷，达不到合同要求技术指标时，中标方予以修复，并再进行试验，直至合格，否则招标方可以拒收。

中标方应向招标方提交试验报告4份，向设计单位提供试验报告2份。

11.2 验收

所有计算机监控设备单项设备根据有关标准验收完毕后，需进行泵组的联动试验验收，计算机监控系统现场调试验收，联动试验和计算机调试完成并通过验收后，由招标方根据合同有关条款签发验收证书。

12 图纸和资料

12.1 图纸和资料的提交

合同签订后15天内应提供6套图纸供招标方审查和在设计联络会讨论用，包括监控系统控制接线、设备选型、柜（箱）的设备布置、控制流程及说明等。

中标方在第二次设计联络会后10天内提供招标方6套最终图纸及其一套U盘，其中3套图纸及U盘供设计单位进行施工图设计用，U盘存储格式为AutoCAD 2004版本。图形、文字符号必须符合GB4728、GB7159的规定，其回路标号应符合GB316的规定，满足工程要求。所有图纸必须为国标A3（420×297mm）大小，所提供图框应满足下图要求。

12.2 主要图纸

中标方应提供监控系统、保护系统、视频监视系统的下列图纸：

- 中控室控制台结构图。

- 监控系统配置图及设备清单。

- 控制系统图。

- 控制柜（箱）安装图（包括开孔、预埋件等）。

- 控制柜（箱）面板布置图、元件排列图、设备明细表。

- 控制柜（箱）电气原理图。

- 控制柜（箱）端子接线图。

12.3 资料

中标方应提供下列资料：

- 各控制柜（箱）的设计、安装、使用、维护说明书。

- 主要外购件的产品样本及详细的产品使用说明书。

- 软件系统结构设计文件。

- 基本软件和应用软件清单目录及简要说明。

- 应用软件流程图，程序语言及说明。

12.4 随设备提供的图纸及资料

随设备提供最终的图纸及资料10套，图纸光盘1套（图纸应以AutoCAD 2004的格式储存）。